	
						



Приложение B 
к Общим Условиям Договора 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Настоящее Приложение устанавливает гарантированные Подрядчиком эксплуатационные показатели Объекта/Работ по проекту «Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Сайрамском районе Туркестанской области. Система водоснабжения» (далее – Гарантированные эксплуатационные показатели).
Гарантированные эксплуатационные показатели определяют функциональные и технические характеристики, которые должна обеспечивать завершенная Система водоснабжения при условиях, установленных Договором, Требованиями Заказчика, утвержденной проектной документацией и настоящим Приложением.
Гарантированные эксплуатационные показатели не заменяют и не изменяют требования законодательства Республики Казахстан к проектированию, строительству, опробованию скважин, проведению испытаний, специальному водопользованию, мониторингу подземных вод, приемке строительного объекта и вводу его в эксплуатацию.
Подрядчик обязан обеспечить достижение Гарантированных эксплуатационных показателей посредством надлежащего проектирования и выполнения Объектов/Работ, выбора и поставки Оборудования и Материалов, строительства, монтажа, опробования и испытаний в пределах объема обязательств Подрядчика по Договору.
Гарантированные эксплуатационные показатели
Подрядчик гарантирует достижение завершенной Системой водоснабжения следующих эксплуатационных показателей:
	Гарантированный показатель
	Единица
	Значение
	Условия определения

	Расход технологической воды
	м3/ч
	не менее 190
	В точке передачи технологической воды у ограды электростанции при предусмотренном Проектом расчетном режиме

	Суточный объем подачи технологической воды
	м3/сут
	не менее 4560
	При условиях и режиме, предусмотренных утвержденной Проектной документацией

	Максимальный часовой расход хозяйственно-питьевой воды
	м3/ч
	83,48
	В точке передачи хозяйственно-питьевой воды у ограды электростанции; расчетный режим уточняется Проектом

	Расчетный суточный объем хозяйственно-питьевой воды
	м3/сут
	252,61
	При условиях и режиме, предусмотренных утвержденной Проектной документацией

	Напор технологической воды
	м вод. ст.
	не менее 30
	В точке передачи технологической воды у ограды электростанции при расчетном расходе

	Напор хозяйственно-питьевой воды
	м вод. ст.
	не менее 30
	В точке передачи хозяйственно-питьевой воды у ограды электростанции при расчетном расходе

	
	
	
	

	
	
	
	



	Гарантированный показатель
	Значение
	Подтверждение

	Качество технологической воды в точке передачи у ограды электростанции
	
	Протоколы лабораторных исследований по согласованной программе отбора проб

	Качество хозяйственно-питьевой воды в точке передачи у ограды электростанции
	
	Протоколы лабораторных исследований после подготовки системы к эксплуатации



Заказчик вправе требовать подтверждения иных характеристик и параметров Объектов/Работ, если необходимость их подтверждения предусмотрена Договором, Требованиями Заказчика, Проектом либо Законодательством Республики Казахстан. Такое подтверждение не считается установлением новых Гарантированных эксплуатационных показателей или изменением объема обязательств Подрядчика.
Подтверждение Гарантированных эксплуатационных показателей
Достижение Гарантированных эксплуатационных показателей подтверждается результатами опробования и испытаний, проводимых в соответствии с Договором, Проектом и Законодательством Республики Казахстан, при этом Заказчик вправе проверять их результаты, требовать предоставления подтверждающих документов и данных, а при наличии обоснованных сомнений в их полноте или достоверности либо в достижении соответствующих показателей — проведения дополнительных или повторных испытаний.
Недостижение Гарантированных эксплуатационных показателей
В случае недостижения Гарантированных эксплуатационных показателей Подрядчик обязан за свой счет устранить относящиеся к сфере его ответственности причины такого недостижения и обеспечить соответствие Объектов/Работ установленным показателям без ограничения иных прав Заказчика, предусмотренных Договором и Законодательством Республики Казахстан.

	ТОО «ПГУ Туркестан»:
Юридический адрес: 
Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, улица Жибек жолы, здание 55 
e-mail: info@ccgt.kz
Фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Шымкент, проспект Кунаева 17/5.
БИН 110 740 016 192
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС Серия 62001 № 1036068 от 04 августа 2022 года
БИК HSBKKZKX 
ИИК KZ68601A871003147441 
АО “Народный Банк Казахстана” 
Тел.: +7 (725) 292-1750


От имени Заказчика
ТОО «ПГУ Туркестан» 

Буркитов У.О.
Председатель Правления

_________________________
               м.п
	ТОО


………………………………»
Юридический адрес: 
……………………………………………..
Фактический адрес:  …………………….. e

Тел.: 
e-mail 
БИН 
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия г.
ИИК  
БИК  
Филиал АО 

От имени Подрядчика 



________________________________ 
              м.п.
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