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Задание на разработку проектно-сметной документации по проекту
«Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Сайрамском районе  Туркестанской области. Система водоснабжения»

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	11.
	Основание для проектирования
	- Cтатья 15-8 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года №588; 
- Прогнозный баланс электрической энергии и мощности на 2022-2028 гг., утвержденный приказом Министерством энергетики РК; 
- План размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации, утвержденный Министерством энергетики РК;  
- Приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №418 от 27.12.2021 г «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 10 февраля 2021года №48 «Об утверждении Плана размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации»; 

	2.
	Вид строительства
	Новое строительство

	33.
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект в соответствии с СН РК 1.02-03-2022. 

	44. 
	Место размещения строительства
	Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район. 

	5.
	Источник финансирования
	Собственные средства.

	66.
	Основные исходные данные
	«Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Сайрамском районе Туркестанской области. Система водоснабжения»

	77.
	Цель Проекта
	Комплексные работы под ключ по обеспечению водой электростанцию.

	
	
	Подачу воды для водоснабжения электростанции следует предусматривать от подземных источников.  

	88.
	Основные требования к оборудованию и системе
	Проектом предусмотреть строительство двух независимых систем водоснабжения электростанции:
1. Система производственного (технологического) водоснабжения
Источник водоснабжения – 5 (пять) эксплуатационных скважин, предназначенных для обеспечения технологических нужд электростанции.
2. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения
Источник водоснабжения – 2 (две) эксплуатационные скважины, предназначенные для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд электростанции. Для каждой из вышеуказанных систем предусмотреть:
· способ водозабора – добыча подземных вод из собственных эксплуатационных скважин с использованием погружных насосных агрегатов;
· непрерывный (круглосуточный), автоматизированный режим эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
· применение частотно-регулируемых приводов (ЧРП) для повышения энергоэффективности насосных агрегатов;
· автоматизацию системы водоснабжения (линии связи, сигнализации, управления);
· передачу информации и сигналов в диспетчерскую (операторную) в здании ВПУ, мониторинг в диспетчерской в здании АБК электростанции посредством системы SCADA;
· определить проектом схему электроснабжения насосного оборудования;
· категорию надежности электроснабжения объектов водозабора определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· устройство надземных защитных павильонов (либо модульных технологических укрытий) над эксплуатационными скважинами и технологическим оборудованием;
· проектирование водопроводных сетей со всеми необходимыми сооружениями и устройствами, включая переходы через автомобильные дороги, водные преграды и инженерные коммуникации, камеры, колодцы, защитные футляры, а также, при необходимости, подкачивающие насосные станции;
· определить проектом трассировку и способ прокладки водоводов по результатам инженерных изысканий;
· разработку проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения (при необходимости) с получением санитарно-эпидемиологического заключения;
· предусмотреть резервирование основного технологического оборудования (насосных агрегатов, электроснабжения, автоматики и др.) в объеме, необходимом для обеспечения надежной работы системы в нормальном и послеаварийном режимах;
· предусмотреть возможность вывода любой эксплуатационной скважины в ремонт без прекращения подачи воды потребителям;
· предусмотреть полностью автоматизированную работу системы с возможностью дистанционного управления, диспетчеризации, архивирования параметров и формирования аварийных сообщений посредством системы SCADA;
· предусмотреть переключающие камеры, узлы отключения и возможность изоляции отдельных участков трубопроводов без прекращения подачи воды;
· предусмотреть мероприятия по защите трубопроводов и насосного оборудования от гидравлических ударов;
· предусмотреть устройство узлов технического учета воды, изолирующих вставок, запорной арматуры, электроприводных задвижек, регуляторов давления, вантузов и выпусков для опорожнения трубопроводов;
· предусмотреть передачу в систему SCADA информации о расходе воды (мгновенном и суммарном), давлении и состоянии оборудования для оперативного управления в пульт ВПУ обеспечить мониторинг из здания АБК;
· определить проектом необходимость строительства, количество, объем и компоновку резервуаров (емкостей-накопителей) исходя из требований надежности, технологического процесса, противопожарного и аварийного запаса воды;
· предусмотреть дренаж и отвод воды при аварийном опорожнении трубопроводов и технологического оборудования;
· обеспечить свободный доступ для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта водозаборных сооружений и водоводов;
· предусмотреть ограждение территории водозаборных сооружений, наружное освещение и мероприятия по защите объектов от несанкционированного доступа;
· предусмотреть систему охранной сигнализации и видеонаблюдения;
- выбранный вариант схемы подключения должен быть надежным, экономичным и обеспечивать требуемую пропускную способность в нормальных и послеаварийных режимах.
- предусмотреть проезд и свободный доступ для обслуживания, эксплуатации ремонта водоводов и водозаборных агрегатов.
· согласовать проектную документацию с бассейновой инспекцией, местными исполнительными органами и иными заинтересованными организациями в объеме, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан;
- согласовать с местными исполнительными органами предварительный выбор трасс водовода к планируемой электростанции на земле населенных пунктов в соответствии с утвержденной градостроительной документацией соответствующего города или населенного пункта, в том числе и с разработчиком градостроительной документации, в случае необходимости получить согласование центральных исполнительных органов.
· выполнить все проектные решения в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
· выполнить предварительную трассировку водоводов на картографических материалах регионального научно-производственного центра земельного кадастра с предоставлением предварительной экспликации земель.
Устройство водозаборного сооружения, Водозаборные сооружения:
- Насосная станция I–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения
- Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения;
- Водопроводные сети спроектировать со всеми необходимыми исскуственными сооружениями (переходами под автомобильными дорогами и т.д.) и, при необходимости, с подкачивающими насосными станциями (ПНС). 
- Способ прокладки и трассировка водовода определить проектом по результатам инженерных изысканий.
- Разработать проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения (при необходимости) и получить санитарно-эпидемиологическое заключение.
Электроснабжение:
- предусмотреть электроснабжение 2-х водосооружений;
-  точка подключения на стороне 6/10кВ электростанции; 
- предусмотреть проектом установку понизительной КТП;
- схему подключения, способ прокладки и расположение КТП согласовать с заказчиком; 
- Электроснабжение насосного оборудования определить проектом;
-  предусмотреть наружное территориальное освещение.
- Водоснабжение для технологических нужд электростанции в объеме : 
- часовой расход не менее: 190 м3/час;
- суточный расход не менее: 4560 м3/сут;
- насосы
-Скважины из подземного источника с насосом I – подъема -5 шт;  
- Водозаборное сооружение-5 шт;
- Насосная станция II- подъема;
- Резервуары воды;
- Напор у ограды станции должен быть не менее 30 м.в.ст. (0,3 МПа).
- качество воды для технологических нужд на границе (ограде) электростанции должно соответствовать Приложению №2 к Технической спецификации (при необходимости предусмотреть фильтрацию, осаждение, сепарацию, удаление химических загрязнении, отчистку от микробиологических загрязнении, коррекцию pH и минерализацию).
Водоснабжение для хозпитьевых нужд: 
- часовой расход: 83,48 м3/час;
- суточный расход: 252,61 м3/сут;
Требуется предусмотреть:
-Скважины из подземного источника с насосом I - подъема;   
- Водозаборное сооружение;
- Насосная станция II- подъема;
- Сооружения микрофильтрации;
-Очистные сооружение воды (для последующей глубокой химводоочистки на ХВО ПГУ- Строгое соответствие Санитарным правилам и гигиеническим нормативам РК)
- Резервуары чистой воды;
- качество воды для хозяйственно-питьевых нужд на границе (ограде) электростанции должно соответствовать требованиям действующих санитарно-эпидемиологических норм и гигиенических нормативов Республики Казахстан, предъявляемым к питьевой воде. (Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей.)
-необходимо предусмотреть байпасный трубопровод перед фильтром очистки с ответвлением для системы производственного водоснабжения.

	.9.
	Организация строительства
	В соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 и др. нормативных документов РК.

	110.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Вариантность не требуется. 


	111.
	Особые условия проектирования и строительства
	Проект выполнить с учетом существующих водозаборных скважин, существующих инженерных коммуникаций и перспективы дальнейшего развития электростанции.
Условия строительства – с существующими инженерными коммуникациями и строениями.
Сейсмичность района строительства и площадки строительства – определить по результатам инженерных изысканий.
Расчетные климатические условия принять согласно СП РК 2.04-01-2017. Предоставить вместе с проектом нижеследующие документы, не ограничиваясь:
1. Протокол рассмотрения заявления о намечаемой деятельности в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды.
2. Заключение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.
3. Заключение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с указанием категории объекта, присвоенной в зависимости от уровня и риска негативного воздействия на окружающую среду.
4. Протокол обследования площадки дозиметрического контроля и протокол измерения потока радона.
5. Акты обследования трасс водовода и площадок для агрегатов водозабора на наличие древесно-кустарниковой растительности, оформленной соответствующими материалами инвентаризации зеленых насаждений, утвержденные уполномоченными органами.
6. Заключение уполномоченного органа об отсутствии полезных ископаемых по трассам водовода и площадок для агрегатов водозабора.
7. Заключение уполномоченного органа об отсутствии скотомогильников и мест неблагополучных по сибирской язве по трассам водовода и площадок для агрегатов водозабора.
8. Заключение археологической экспертизы, согласованное уполномоченным органом, об отсутствии объектов историко-культурного наследия.

	112.
	Основные технико-экономические показатели
	Технико-экономические показатели выполнить в соответствии с СН РК 1.02-03-2022.

	113.
	Основные объекты строительства
		Водозаборные сооружения с насосной станцией I-го подъема (ПЧ)
Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час

	Водозаборные сооружения с насосной станцией I-го подъема (ПЧ)
- Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час

	Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей
- Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час

	Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения
- Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

	Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения
- Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

	Резервуары для воды
- Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

	Резервуары для воды
- Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

	Резервуары для воды 
- Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

	Резервуары для воды 
- Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

	Строительство водовода 400м3/час
ПЭ100 SDR17 PN10 Ø300–450 мм.
L = 2,88 km

	Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП 10/0,4кВ.

	Сети электроснабжения внешние 0,4 кВ
L = 0,72 km

	Система автоматизации и противоаварийной защиты


Наружные инженерные системы и благоустройства

	114.
	Основные требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии с СН РК 1.02-03-2022 и другими нормативными требованиями Республики Казахстан.
В сметной стоимости строительства предусмотреть:
- затраты на оформление права на недропользование;

	115.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	При разработке проекта предусмотреть применение качественных и новых материалов, обеспечивающих надежную эксплуатацию и с соблюдением экологических требований в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Республики Казахстан.
Оборудование и материалы на проектируемых объектах, должны иметь:
- сертификаты безопасности при ввозе товаров на территорию РК;
- сертификаты происхождения оборудования и материалов;
- сертификаты выдаваемые соответствующими уполномоченным орагнами РК, подтверждающие соответсвие нормам, правилам и нормативным правовым актам РК;
- разрешение на применение оборудования на территории РК, выдаваемое в КИР и ПБ МИИР РК;
- сертификаты госстандарта РК об утверждени типа средств измерения;
- на все используемое оборудование Подрядчик предоставляет технические паспорта на оборудование с детальными чертежами, инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, методики проверки средств КИПиА, внесенные в реестр госстандарта РК;
- все поставляемые средства измерений должны иметь сертификаты, разрешения и прочие документы для применения в РК, наличие средства измерений в реестре ГСИ РК, соответсвие температурным режимам и иным условиям экслпуатации.

	116.
	Требования к технологии и режиму работы. 
	Режим работы – круглосуточный, круглогодично. 

	117.
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, отделке здания.
	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан и спецификой работы персонала в действующих электроустановках.
Определить компоновку объекта, разработать генеральный план, места размещения и установки новых сооружении и оборудования, определить при проектировании. В процессе проектировании обеспечить получение ТУ на пересечение планируемого водовода с инженерными коммуникациями, зданиями и сооружениями при сближении и пересечении. 

	118. 
	Выделение очередей и пусковых комплексов, 
требования по перспективному расширению предприятия.
	Не требуется

	119.
	Требование по организации строительства
	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан.

	220.
	Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан по согласованию с органами ЧС.

	221.
	Требования по режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан.

	222. 
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий.
	В соответствии с нормативными актами и Экологическим кодексом РК разработать раздел ООС (согласовать с Департаментом Экологии и Недропользования).
В разделе ООС предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, проведение расчета рассеивания, нормирование эмиссий по выбросам, сбросам и размещению отходов.
Организовать и провести общественные слушания по рабочему проекту.

	223.
	Выделение этапов строительства, требования по перспективному расширению
	Выделение пусковых комплексов в объеме не предусматривать.

	224. 
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно – исследовательских работ
	Не требуется

	225.
	Требования по энергосбережению
	Предусмотреть использование энергосберегающих технологий в соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан.

	226.
	Сроки проектирования и строительства
	Начало работ – Договор вступает в силу после направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления о том, что органами управления Заказчика предоставлены все одобрения, необходимые для выполнения Договора.
Продолжительность проектирования – 3 месяца с учетом получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза».
Продолжительность строительства – определить в проекте на основании нормативов РК.

	27. 
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	228.
	Требование к предоставлению документации
	Состав проектной документации принять согласно требованиям СН РК 1.02-03-2022.
Материалы проекта выдаются на бумажном носителе в 4 (четырех экземплярах), а также в электронном виде на электронном носителе с оригинальными подписями ответственных исполнителей и печатью проектной организации (в цвете).

	229.
	Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий, инженерно – геодезических изысканий
	Требуется. Задание на изыскание предоставляет Проектировщик, согласовывает и утверждает Заказчик
Необходимо выполнить: 
· инженерно-геологические работы; 
· инженерно-геодезические работы и прочие необходимые изыскания.
в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан в области инженерных изысканий.

	30.
	Необходимость выполнения обследовательских работ
	Требуется. Задание на обследование предоставляет Проектировщик, согласовывает и утверждает Заказчик

	31.
	Исходные данные выдаваемые Заказчиком
	Дополнительные исходные данные выдаются по письменному запросу Проектировщика.

	332.
	Заказчик
	ТОО «ПГУ Туркестан»

	33.
	Проектная организация
	Определяется конкурсом 

	34.
	Срок выполнения работы
	В соответствии с договором.

	35.
	Требования по применению материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского производства
	Согласно базе данных товаров и их поставщиков, утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26.11.2015 года

	36.
	Дополнительные требования
	Все принципиальные решения, в том числе не нашедшие отражения в настоящем задании, предварительно согласованные с Заказчиком, могут быть внесены дополнительные требования, или условия, непосредственно влияющих на процесс проектирования, в том числе требования к количеству и качеству технологического оборудования либо иные требования или условия, оформленные в виде протоколов либо писем.


            



