Приложение №2
К технической спецификации


Качество исходной воды
	Наименование показателя
	Значение

	
	Макс.
	Сред.
	Мин.

	Температура, °C 
	16
	12,6
	9

	Цветность, градус
	0
	0
	0

	Мутность, мг/дм3
	0
	0
	0

	Водородный показатель
	7,75
	7,5
	7,4

	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	0,7
	0,28
	0,2

	Аммоний (NН4+), мг/дм3
	0
	0
	0

	Нитраты (NО3-), мг/дм3
	22,3
	13,3
	9,4

	Общая жесткость, мг-экв/дм3 
	4,8
	4,35
	3,6

	Общее солесодержание (TDS) , мг/дм3 
	280
	235
	208

	Хлориды (Сl-), мг/дм3
	9,6
	4,9
	2,5

	Сульфаты (SO42-), мг/дм3
	34
	19,4
	3,4

	Железо (Fe), мг/дм3
	0,05
	0
	0

	Фториды (F-), мг/дм3
	0,28
	0,26
	0,25

	Марганец (Mn), мг/дм3
	0,035
	0,01
	0

	Натрий (Na+), мг/дм3
	15,2
	14,2
	12,4

	Кальций (Сa2+), мг/дм3
	56,1
	51,5
	44,1

	Магний (Mg2+), мг/дм3
	24,3
	21,5
	17

	Гидрокарбонаты (НСО3-), мг/дм3
	140,3
	127,2
	115,9

	Взвешенные частицы (TSS) , мг/дм3
	19,5
	7,59
	0,1

	Кремний (в виде SiO2), мг/дм3
	8,4
	6,99
	4,6



