	


                                                                                                   

     
 Приложение E  
к Условиям Договора


ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЙ И ПРИЕМКИ
Общее
Настоящее приложение предусматривает последовательность испытания и приемки Постоянных объектов, но не заменяет правила испытаний и приемки, установленные Законодательством Страны.
Представленная настоящим приложением процедура является вспомогательным документом и не должна противоречить правилам испытаний и приемки, предусмотренные Законодательством Страны и Условиями Договора. Подрядчик выполнит все необходимые процедуры испытания и приемки, установленные Законодательством Страны. 
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Условий Договора и все термины в настоящем приложении должны толковаться в соответствии с определениями таких терминов, изложенных в Условиях Договора, если иное не указано в настоящем приложении.
Определения
2.1 «Дефектная ведомость» означает список работ, которые не были завершены и которые должны непрерывно выполняться, корректироваться, налаживаться или ремонтироваться Подрядчиком за его собственный счет в качестве условия получения Акта сдачи-приемки в соответствии с Договором.
2.2 «Пункты Дефектной ведомости» означают выявленные в ходе проверок, осмотров, испытаний и иных мероприятий несоответствия, недостатки, дефекты и недоделки, относящиеся к Объектам/Работам и подлежащие устранению Подрядчиком в соответствии с Договором.
Пункты Дефектной ведомости подразделяются на категории в зависимости от характера выявленного несоответствия и его влияния на возможность выполнения последующих договорных этапов, проведения предусмотренных Договором проверок и испытаний.
Категория соответствующего Пункта Дефектной ведомости определяется Заказчиком с учетом характера выявленного несоответствия и его влияния на возможность безопасного выполнения последующих работ и испытаний.
Наличие либо отсутствие Пунктов Дефектной ведомости и их категория определяются в целях контроля выполнения договорных обязательств Подрядчика и определения готовности Объектов/Работ к соответствующему договорному этапу.
Пункты Дефектной ведомости и их устранение не заменяют документы, заключения, декларации, проверки и иные процедуры, предусмотренные Строительным кодексом Республики Казахстан для приемки строительного объекта в эксплуатацию.
[bookmark: _Hlk529199852]. ПРОВЕРКА, ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Подрядчик подготовит и предоставит Заказчику План проведения испытаний и План Производства Работ (процедуры), определяющие соответствующие пункты проверки и испытания на всех этапах строительства, монтажа.
[bookmark: _Hlk529199932]Составление Дефектной ведомости
3.2.1 Дефектная ведомость является неотъемлемой частью процесса завершения Объектов/Работ и используется для определения фактического статуса их выполнения и готовности к переходу на следующий этап.
Категория Пунктов Дефектной ведомости определяется с учетом характера выявленного несоответствия и его влияния на возможность безопасного выполнения последующих работ, проведения предусмотренных Договором испытаний и перехода Объектов/Работ на следующий этап.
Подрядчик обязан учитывать любые замечания, информацию и уведомления, представленные Заказчиком в соответствии с настоящим Приложением, и в установленные сроки устранять выявленные несоответствия, дефекты и недоделки.
Заказчик вправе требовать добавления дополнительных пунктов в соответствующую Дефектную ведомость посредством направления уведомления Подрядчику, если в ходе предусмотренных настоящим Приложением проверок и/или испытаний выявляются дополнительные дефекты, недостатки, недоделки или иные несоответствия.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику Дефектную ведомость в окончательной форме после внесения необходимых дополнительных пунктов и урегулирования спорных замечаний.
Подрядчик не вправе:
(а) приступать к проведению гидравлических и/или электрических испытаний до устранения всех недоделок по Пунктам Дефектной ведомости категории А;
(б) подавать заявку на получение Акта завершения испытательных работ до устранения всех недоделок по Пунктам Дефектной ведомости категории А.
3.2.2 Подрядчик обязуется принять во внимание любые замечания, информацию и уведомления, представленные Заказчиком в соответствии с настоящим подпунктом, а также вносить корректировки или иным образом устранять любые несоответствия или ошибки в требуемых Заказчиком пределах.
3.2.3 Заказчик имеет право, действуя в разумных пределах, требовать добавления дополнительных пунктов в соответствующую Дефектную ведомость посредством направления уведомления Подрядчику, если проверки и/или испытания, предусмотренные настоящим Приложением, не были завершены к моменту проведения Промежуточной проверки или Окончательной проверки или такие проверки и/или испытания должны проводиться повторно по Договору и в результате чего обнаруживаются такие дополнительные пункты.
3.2.4 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику Дефектную ведомость в его окончательной форме (в зависимости от требования Заказчика добавить какие-либо дополнительные пункты), незамедлительно после достижения Сторонами взаимопонимания или урегулирования Заказчиком всех спорных пунктов.
3.2.5 Подрядчик не должен:
· приступать к проведению гидравлических/электрических испытаний до устранения всех недоделок по Пунктам Дефектной ведомости категории А;
· подавать заявку на получение Акта завершения испытательных работ до устранения всех недоделок по Пунктам Дефектной ведомости категории А.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
· Подрядчик ответственен за выполнение всех инженерных и подготовительных работ, а затем за выполнение всех испытательных работ. Подрядчик несет всю ответственность за подготовку и разработку необходимой документации и методик контроля для проведения испытаний и последующего ввода в эксплуатацию.  
· Подрядчик обеспечит разбивку по системам (функционально-технологическим узлам) для скорейшей и оптимальной передачи в эксплуатацию.
· Подрядчик по инструкции Заказчика разработает и предоставит спецификации и критерии приемлемости ввода в эксплуатацию.  
В объем работ Подрядчика в рамках испытательных работ также входит:
· Участие в заводских приемо-сдаточных испытаниях. 
· Подготовка списка необходимых запчастей и материалов для проведения испытаний и эксплуатации на двухлетний период с предоставлением ценовых предложения от поставщиков.
· Разработка тех. регламента и плана проведения испытательных работ с графиком использования запчастей.   
· Обучение Персонала Заказчика и подтверждение его завершения осуществляются в соответствии с Технической спецификацией. Во время  испытаний Подрядчик обеспечивает участие специалистов Заказчика в согласованных мероприятиях и оказывает им техническую поддержку. 
· Проведение необходимых работ по консервировании оборудования либо письменная рекомендация заказчику по консервации оборудования. 
· Организация и планирование присутствия представителей поставщиков оборудования и субподрядных компаний.
· Подрядчик формирует и передает Заказчику отдельное эксплуатационное досье на технологическую и хозяйственно-питьевую системы водоснабжения. Каждое досье включает актуальные исполнительные схемы и чертежи, паспорта оборудования и скважин, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, перечни и настройки защит и автоматики, схемы и перечни сигналов SCADA, программы и протоколы испытаний, результаты измерений и лабораторных исследований, документы на средства измерений, перечень запасных частей и специальных инструментов, а также ведомость выявленных недостатков и документы об их устранении. Предварительные документы, необходимые для безопасного проведения испытаний, передаются до их начала; полный актуализированный комплект передается до договорной приемки соответствующей системы. Формат электронных и бумажных экземпляров согласовывается с Заказчиком с учетом требований Договора.
· Утилизация отходов.

[bookmark: _Hlk529200066]Процедуры испытаний 
Подрядчик разрабатывает, представляет Заказчику на согласование и выполняет программы и процедуры индивидуальных, функциональных, комплексных и эксплуатационных испытаний. Согласованные программы и процедуры должны быть предоставлены до начала соответствующего этапа. Согласование Заказчиком программы или процедуры не освобождает Подрядчика от ответственности за полноту испытаний и достижение предусмотренного Договором результата. Процедуры испытаний подробно описывают последовательность шагов, которая будет выполняться для завершения ввода в эксплуатацию каждой системы, частичной системы и подсистемы, отдельного элемента. Процедуры испытаний будут детально и ясно описывать методику проведения тех или иных этапов, при которых необходимо уделять повышенное внимание. Процедура будет содержать, но не ограничиваться:
· Подготовительные работы и минимальные требования для начала проведения испытания.
· Детальное описание работ
· Точные критерии успешного проведения испытания.
· Применяемые меры по технике безопасности.
· Формы акта приемочного листа. Либо протокола испытания
· Паспорта безопасности химической продукции (если необходимо).
· Список оборудования, подлежащего механической либо электрической изоляции.
· Список специфичных инструментов и техники.  

Программа комплексных испытаний разрабатывается отдельно для технологической и хозяйственно-питьевой систем водоснабжения и предусматривает проверку совместной работы эксплуатационных скважин, насосных станций, резервуаров, сооружений подготовки и очистки воды, водоводов, запорной и регулирующей арматуры, средств измерения, электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации в пределах объема Объектов/Работ. Программа включает проверку нормального и послеаварийного режимов, перехода на резервное оборудование, вывода любой эксплуатационной скважины в ремонт без прекращения подачи воды в резервуары, изоляции отдельных участков трубопроводов, защит от гидравлического удара, аварийной сигнализации и восстановления работы после отказа. Проверка функций, связанных с оборудованием электростанции, проводится по согласованной с Заказчиком программе взаимодействия на границах ответственности. Данные по технологическим процессам выводятся в здание ВПУ, мониторинг осуществляется в здании АБК.

Возможно применение типовых процедур при испытании на аналогичном оборудовании и если данное испытание является рутинным.   
Процедура будет соответствовать всем требования производителя оборудования.
Уведомление о проведении проверки
Подрядчик направит Заказчику уведомление о готовности к проведению проверки как минимум за 1 (один) месяц до назначенного дня. 

Выдача Акта соответствия 
Акт соответствия будут подготовлены и представлены Подрядчиком Заказчику после подтверждения принятия документов по производству и обеспечению качества в соответствии с требованиями Договора.
. Эксплуатационные испытания 
После завершения строительно-монтажных работ по всем Объектам /Работам и успешного запуска Постоянных объектов и когда Постоянные объекты будут достигать эксплуатационных параметров, Подрядчик уведомит Заказчика о готовности Постоянных объектов к Эксплуатационным испытаниям. Эксплуатационные испытания каждой системы проводятся после успешного завершения ее комплексных испытаний и выхода на согласованный устойчивый режим. В ходе эксплуатационных испытаний соответствующая система должна непрерывно функционировать не менее 24 (двадцати четырех) часов с регистрацией расхода, давления, качества воды и иных параметров, необходимых для подтверждения Гарантированных эксплуатационных показателей. Время испытания отсчитывается с момента достижения предусмотренного программой режима. При остановке системы или выходе ее параметров за установленные пределы по причинам, относящимся к ответственности Подрядчика, Подрядчик устраняет причины и повторяет испытание в полном объеме за свой счет. Результаты оформляются протоколом с приложением зарегистрированных данных и актом завершения эксплуатационных испытаний.
Эксплуатационные испытания включают следующие работы, но не ограничиваются ими:
- 	эксплуатация Постоянных объектов в различных условиях для определения рабочего диапазона Постоянных объектов;
- 	измерение производительности Постоянных объектов, включающее измерение состава исходного продукта и тенденцию давления, температуры и потоков продукции для их пропускной способности, и качества;
- 	сравнение фактической производительности с прогнозируемой производительностью и/или со спецификациями согласно Проектам утвержденным Заказчиком и его материнской компанией, и Требованиям Заказчика, и подтверждение достижения целевых показателей;
- 	отчет о результатах. Определение корректирующих действий и ответственную Сторону.
В случае, если Постоянные объекты или любая их часть не прошли Эксплуатационные испытания из-за выявленных дефектов, Подрядчик устранит такие дефекты в соответствии с пунктом 9.4 [Неудачный результат Испытаний по завершении строительства] Условий Договора, и после завершения периода для устранения дефектов, повторно проводится 24-часовое Эксплуатационное испытание Постоянных объектов.
Эксплуатационные испытания, являющиеся частью Испытаний по завершении строительства, будут проводиться в соответствии с условиями, установленными в настоящем приложении и Приложении В «Эксплуатационная гарантия» к Договору.
6. ПРИЕМКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
6.1. Приемка строительного объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном Строительным кодексом Республики Казахстан, настоящим Договором и иным применимым Законодательством Республики Казахстан.
6.2. После завершения строительно-монтажных работ, предусмотренных Договором, выполнения необходимых испытаний и обеспечения полной готовности строительного объекта Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение о готовности строительного объекта к приемке в эксплуатацию.
6.3. На основании извещения Подрядчика Заказчик приступает к процедуре приемки строительного объекта в эксплуатацию в порядке, установленном Строительным кодексом Республики Казахстан.
6.4. Для целей приемки строительного объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, предусмотренные Строительным кодексом Республики Казахстан и настоящим Договором, включая декларацию о соответствии, исполнительную техническую документацию, документы и материалы, подтверждающие качество строительно-монтажных работ, соответствие выполненных работ проекту строительства, а также иные документы, необходимые для проведения окончательной проверки строительного объекта.
6.5. Приемка строительного объекта в эксплуатацию от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с лицами, осуществляющими технический надзор и авторское сопровождение, в порядке, установленном Строительным кодексом Республики Казахстан.
6.6. При проведении приемки Заказчик совместно с соответствующими участниками приемки осуществляет проверку исполнительной технической документации на предмет ее наличия и комплектности, окончательный осмотр строительного объекта, проверку соответствия выполненных работ утвержденной проектной документации и нормативным требованиям, а также иные предусмотренные Законодательством мероприятия.
6.7. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений, требований нормативных документов, дефектов, недоделок либо наличия отрицательных заключений лиц, осуществляющих технический надзор и/или авторское сопровождение, приемка строительного объекта в эксплуатацию осуществляется после устранения Подрядчиком соответствующих нарушений, дефектов и недоделок.
6.8. После устранения выявленных нарушений Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности строительного объекта к повторной проверке.
6.9. Акт приемки строительного объекта в эксплуатацию оформляется, подписывается и утверждается в порядке, установленном Строительным кодексом Республики Казахстан.
6.10. Датой утверждения Акта приемки строительного объекта в эксплуатацию и датой ввода строительного объекта в эксплуатацию является дата его подписания в соответствии со Строительным кодексом Республики Казахстан.
6.11. Акты завершения отдельных видов испытаний,  Акт сдачи-приемки Объектов/Работ и иные предусмотренные Договором промежуточные документы не являются Актом приемки строительного объекта в эксплуатацию и не заменяют его.
6.12. Оформление любого промежуточного акта по Договору не освобождает Подрядчика от выполнения требований, необходимых для приемки строительного объекта в эксплуатацию, и не освобождает его от ответственности за качество, полноту и соответствие выполненных Объектов/Работ требованиям Договора, Проектной документации и Законодательства Республики Казахстан.
Эта редакция прямо соответствует действующей конструкции ст. 132 и 134 Кодекса. 
В удостоверение чего, Стороны подписывают настоящее приложение:


	От имени Заказчика
	От имени Подрядчика

	ТОО «ПГУ Туркестан» 







Буркитов У.А.
Председатель Правления

____________________________
               м.п
	







Директор ТОО 

________________________________ 
              м.п.
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