Техникалық ерекшелікке №1 қосымша
	"Өрт сөндіру сорғы станциясы" үй-жайларындағы жабдыққа техникалық қызмет көрсету

	№ р/б
	Қызмет түрлері
	Жиілігі

	1
	Сорғы станциясының үй-жайларын сыртқы тексеру: жарықтандыру, желдету және жылыту (қысқы кезеңде);
Көрінетін ағып кетулердің болмауын бақылау;
Басқару шкафтарының сигналдық индикаторы бойынша жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін көзбен шолып тексеру;
Сорғыны іске қосу режимінің қосқышын басқару (автоматты/ қолмен);
Қысым құбырларындағы жұмыс қысымын манометрлер бойынша бақылау;
Бекіту арматурасының жұмыс жағдайын бақылау;
	Күнделікті

	2
	Сорғы жабдығының, құбырлардың, тиек арматурасының корпусын коррозияның, ластанудың, ағып кетудің болмауына тексеру;
Сорғыларды, құбырларды, жабдықтарды бекіту элементтерін тексеру;
	Күнделікті

	3
	Сорғыларды басқару шкафтарын коррозияға, ластануға тексеру;
Жарық және цифрлық индикаторларды, қысым сигнализаторларын, электр сымдарын, жерге тұйықтау құрылғыларын тексеру;
	Күнделікті

	4
	Бекіткіш-реттегіш арматураны механикалық зақымданулардың, ағып кетулердің болмауына тексеру;
Ақпараттық тақтайшалардың болуын және белгілердің сәйкестігін бақылау;
	Күнделікті

	5
	Өрт сорғыларын сынау;
	Ай сайын

	6
	Сорғы жабдығын басқару аппаратурасының жұмысын қолмен және автоматты режимде тестілеу;
АПС қабылдау-бақылау аспабына сорғылардың жұмысы туралы сигналдардың өтуін тексеру;
	Ай сайын

	7
	Кірді, коррозияны жою, бекіту беріктігін қалпына келтіру бойынша профилактикалық жұмыстар
	Ай сайын

	8
	Уәкілетті аккредиттелген ұйымдарда метрологиялық жабдықты тексеру
	жылына кемінде 1 рет

	9
	Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу
	жылына кемінде 1 рет

	10
	Бүріккіш өрт сөндіру қондырғыларының, ішкі өртке қарсы су құбырының жоспарлы және жоспардан тыс инспекциялық сынақтары жағдайында сорғы станциясын дайындаушы зауыттың жобалау шешімдерінде және пайдалану сипаттамаларында көзделген параметрлерге сәйкестігіне автоматты режимде тестілеу;
	жылына кемінде 1 рет

	11
	Терминал қосылыстарын тарту
	жылына кемінде 1 рет

	12
	Өндіруші зауыттың пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес сорғы қондырғыларының жоспарлы регламенттік жұмыстарын орындау (Жабдықтың жылжымалы механикалық бөліктерін тексеру, тазалау, майлау);
	жылына кемінде 1 рет

	13
	Орнату ақауларын жою (зақымдану, ақаулы жабдықты ауыстыру және т. б.)
	Жоспардан тыс ТҚК

	14
	Станция үй-жайын жинау
	Апта сайын

	Спринклерлік өрт сөндіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету

	№ р/б
	Қызмет түрлері
	Жиілігі

	1
	Басқару бақылау-сигналдық тораптарын механикалық зақымдарға, клапанды байлау қосылыстарының герметикалығына, коррозия белгілерінің болмауына, сигналдық құрылғылардың тұтастығына тексеру;
Баяулататын камераның дренажды шектегішінен тұрақты қысым кезінде судың ағып кетуін Көзбен тексеру;
ПИК-тен кейінгі құбырлардағы манометрлер бойынша жұмыс қысымын бақылау;
	Күнделікті

	2
	Су ағынының сигнализаторларын ағып кетудің, механикалық зақымданудың болмауына көзбен шолып тексеру;
Ақпараттық тақтайшалардың болуын және белгілердің сәйкестігін бақылау;
Сигнализатордың құбырға Бекітілу сенімділігін тексеру;
	Ай сайын

	3
	Үздіксіз су ағыны жағдайында ағын сигнализаторларын сигнализатордың мекенжайын және оның ғимараттың өрттен қорғау жүйесін бақылау және басқару аспаптарында орналасқан жерін растай отырып тестілеу;
	Ай сайын

	4
	Көрнекі тексеру үшін қол жетімді орындардағы спринклер секцияларының құбырларын механикалық зақымданулардың, коррозияның, кірдің, ағып кетудің, бекітудің беріктігінің болмауын көзбен шолып тексеру;
	Тоқсан сайын

	5
	Бүріккіш суландырғыштарды температуралық колбаның тұтастығына, механикалық зақымдануларға, коррозия белгілеріне көзбен шолып қарау; бүріккіш суландырғыштың суару картасын бұзуға қабілетті кедергілердің жоқтығына сыртқы жағдайларды тексеру;
	Тоқсан сайын

	6
	Су толтырылған бақылау-сигналдық басқару тораптарын жеке тексеру сынақтары;
Клапан ашық болған кезде басқару құрылғыларына және/немесе механикалық су гонгына электр сигналының өту қысымының қосқышын тексеру;
	Тоқсан сайын

	7
	Кірді, коррозияны жою, бекіту беріктігін қалпына келтіру бойынша профилактикалық жұмыстар
	Ай сайын

	8
	Спринклер секцияларында және резервуарларда құбырларды жуу және суды ауыстыру
	жылына кемінде 1 рет

	9
	Бақылау-сигналдық басқару тораптарын бөлшектеу және тазалау
	жылына кемінде 1 рет

	10
	Орнату ақауларын жою (зақымдану, ақаулы жабдықты ауыстыру және т. б.)
	Жоспардан тыс ТҚК

	Ішкі өрт су құбыры жүйесіне техникалық қызмет көрсету

	№ р/б
	Қызмет түрлері
	Жиілігі

	1
	Бағыттар бойынша (манометрлер бойынша)қоректендіру құбырларындағы қысымды бақылау;
Коллекторлық үй-жайлардағы бағыттар бойынша бекіту арматурасының жұмыс жағдайын тексеру;
	Апта сайын

	2
	Өрт сөндіру аймақтарының көтергіштеріндегі бекіту-реттеу арматурасын механикалық зақымданулардың, коррозияның, кірдің, ағып кетудің, жұмыс жағдайының болмауына тексеру;
Ақпараттық тақтайшалардың болуын және белгілердің дұрыстығын бақылау;
	Апта сайын

	3
	Механикалық зақымданулардың (сызаттардың, чиптердің және т. б.) бар-жоғын анықтау, лак-бояу жабынының тұтастығын бекіту мақсатында өрт крандарынан су төгу жолымен, соның ішінде өрт крандарынан су төгу жолымен жүйенің автоматты режимдегі жұмыс қабілеттілігін комиссиялық тексеру;
толықтығын тексеру;
өрт жеңінің кранға және оқпанға қосылу сапасын және оларды ажыратудың жеңілдігін бақылау;
өрт оқпанында және кранның, жеңнің және құрғақ құбырдың көтергішіндегі қосқыш бастарында орналасқан резеңке төсемдердің жай-күйін тексеру;
су ағызуға арналған Кранның гидравликалық сынақтарын орындау және (немесе) құрғақ құбырға су беру;
сыртқы және ішкі өртке қарсы су құбырының айналма желісіндегі қысымды арттыратын және (немесе) электр ысырмасын ашатын сорғыны қосу түймесінің жарамдылығын тексеру;
өрт сөндіру жеңін қайта орау;
өрт кранын пломбалау.
	Жылына 2 рет

	4
	Кірді, коррозияны жою, бекіту беріктігін қалпына келтіру бойынша профилактикалық жұмыстар
	Ай сайын

	5
	Құбырларды жуу және суды ауыстыру;
	жылына кемінде 1 рет

	6
	Орнату ақауларын жою (зақымдану, ақаулы жабдықты ауыстыру және т. б.)
	Жоспардан тыс ТҚК

	Автоматты газ және ұнтақты өрт сөндіру жүйелеріне техникалық қызмет көрсету (АПС және ОГПТ)

	№ р/б
	Қызмет түрлері
	Жиілігі

	1
	Қондырғының құрамдас элементтерін механикалық зақымдануларға, кірге, коррозия іздеріне, бекіту беріктігіне сыртқы тексеру
	Апта сайын

	2
	Өрт сөндіргіш заттың қысымын және манометр бойынша газаыстырғыш газдың қысымын бақылау
	Ай сайын

	3
	Өрт сөндіргіш заттың массасын бақылау (өлшеу)
	жылына кемінде 1 рет

	4
	Автоматиканың техникалық құралдарының негізгі және резервтік электрмен жабдықталуын бақылау
	Апта сайын

	5
	Кезекші режимде және диагностика режимінде автоматиканың техникалық құралдарын бақылау
	Апта сайын

	6
	Өрт хабарлағыштарына профилактикалық қызмет көрсету және олардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру
	Ай сайын

	7
	Автоматты және қолмен (қашықтан) режимдердегі МБҚБ автоматикасын жеке сынау
	Тоқсан сайын

	8
	Кірді, коррозияны жою, бекіту және бояу жабынының беріктігін қалпына келтіру бойынша профилактикалық жұмыстар.
	Ай сайын

	9
	Батарея сыйымдылығын аспаптық тексеру
	Жылына 2 рет

	10
	Нұсқама журналына жазыла отырып, үй-жайларға жауапты адамдарға нұсқама жүргізу;
	Жылына 2 рет

	11
	Орнату ақауларын жою (зақымдану, ақаулы жабдықты ауыстыру және т. б.)
	Жоспардан тыс ТҚК

	Автоматты өрт дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсету

	№ р/б
	Қызмет түрлері
	Жиілігі

	1
	Жарық индикациясының, СКД дисплейлерінің жарамдылығын, ПКП-да пломбалардың болуын тексеру;
	Апта сайын

	2
	Ағымдағы кезеңдегі оқиғалар журналын қарау және сәтсіздіктердің себептерін талдау.
	Апта сайын

	3
	Қабылдау-бақылау аспабының (ПКП) сынақ утилиталарының көмегімен дабыл шлейфтерінің, өрт детекторларының жай-күйін тексеру.
	Ай сайын

	4
	Негізгі және резервтік қуат көздерін, соның ішінде желілік қуаттан резервтік қуатқа және кері автоматты ауысу режимдерін тексеру
	Ай сайын

	5
	Автоматтандыруды кешенді сынау
	Тоқсан сайын

	6
	Кірді, коррозияны жою, Жабдықтың, жүйелік блоктар мен тораптардың бекіту және лак-бояу жабынының беріктігін қалпына келтіру бойынша профилактикалық жұмыстар;
	Ай сайын

	8
	Өрт детекторларына өрт факторларының имитаторлары әсер еткен кезде "өрт" хабарламасының қалыптастырылуын тексеру.
	Жылына 2 рет

	9
	Қол өрт хабарлағышынан " өрт " хабарламасының қалыптасуын тексеру
	Жылына 2 рет

	10
	Үй-жайды тағайындау және жоспарлау, жабдықты орналастыру, кабельдік трассаларды төсеу шарттары бөлігінде жобалық (атқарушы) құжаттамадан ауытқулардың болмауын тексеру
	не менее 1 раза в год

	11
	Батарея сыйымдылығын тексеру
	Жылына 2 рет

	12
	Перифериялық жабдықты (Модульдер, детекторлар,) сыртқы зақымдарға, кірге, бекіту беріктігіне, пайдалану жағдайларына сыртқы тексеру.
	Жылына 2 рет

	13
	Қабылдау-бақылау аспаптарын пайдалану қағидалары бойынша кезекші персоналға нұсқама жүргізу және олардың білімін тексеру
	Жылына 2 рет

	14
	Орнату ақауларын жою (зақымдану, ақаулы жабдықты ауыстыру және т. б.)
	Жоспардан тыс ТҚК

	15
	Пайда болған қажеттіліктерді ескере отырып, жүйенің конфигурациясын бағдарламалық түрде түзету


	Жоспардан тыс ТҚК

	Сөйлеу құлақтандыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету

	№ р/б
	Қызмет түрлері
	Жиілігі

	1
	Дыбыс күшейткіш жабдықтың негізгі элементтерін көрінетін зақымдарға тексеру және ақауларды жою;
	Апта сайын

	2
	Жарық индикаторын тексеру. Коммутаторлардың орналасуын бақылау.
	Апта сайын

	3
	Қоректендіру кернеулерін бақылау.
	Ай сайын

	4
	
	

	5
	Жүйені тестілеу
	Ай сайын

	6
	Жұмыстың жобалық алгоритміне сәйкес кешенді тексеру.
	Тоқсан сайын

	7
	Перифериялық жабдықты (дауыс зорайтқыштар, Модульдер, сиреналар және т.б.) сыртқы зақымданулардың, кірдің, бекіту беріктігінің, пайдалану жағдайларының бар-жоғын және нысанасын сыртқы тексеру.
	Тоқсан сайын

	Түтін шығару және ауаны қолдау жүйесіне техникалық қызмет көрсету

	№ р/б
	Қызмет түрлері
	Жиілігі

	1
	Күй көрсеткішін тексеру;
Коммутаторлардың орналасуын бақылау
	Ай сайын

	2
	Қондырғының құрамдас бөліктерін механикалық зақымданулардың, коррозияның, кірдің, бекіту беріктігінің болмауына сыртқы тексеру
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