Лифт жабдықтарына техникалық қызмет көрсету қызметтерінің техникалық ерекшелігіне №1 қосымша


1. Жоспарлы-профилактикалық (ай сайынғы) жұмыстардың тізімі 
Шахта және кабина есіктерінің құлыптары мен қауіпсіздік ажыратқыштарының жарамдылығын тексеру;
«Жоғары» және «төмен» қозғалыс кезінде кабинаның тоқтау дәлдігінің кемінде үш тоқтау алаңында ішінара тексеру;
Есік жетегінің электрмеханикалық реверсінің жарамдылығын тексеру;
Лифт кабинасында, сондай-ақ машина мен блоктық үй-жайларда жарықтандырудың болуын тексеру;
Барлық тоқтау алаңдарында «Тоқта», «Есіктер» кнопкаларының, «Бос емес» жарық сигналының, жарық таблосының, жарық және дыбыс сигнализациясының жарамдылығын, сондай-ақ кабина мен қызмет көрсетуші персоналдың орналасқан жері арасындағы екі жақты сөйлесу байланысының жарамдылығын тексеру;
«Лифті пайдалану қағидаларының» және ескерту әрі ақпараттық жазбалардың болуын тексеру;
Машиналық және (немесе) блоктық үй-жай есігінің құлпының болуын және жарамдылығын тексеру;
Кабинадан екіжақты сөйлесу байланысының және лифт ақаулығы туралы сигналдардың жұмысын тексеру;
Машина үй-жайынан екі жақты сөйлесу байланысын және лифтінің ақаулық сигналдарын, сондай-ақ есіктердің жабылуын бақылауды тексеру;
Шахтаны, шұңқырды, лифт кабинасын, станцияны, машиналық үй-жайды қоқыстан және бөгде заттардан тазалау;
Лифтіні шақыру бойынша тоқтату және жұмыс істеу дәлдігін тексеру;
Лифтінің тоқтауы мен жұмысының дәлдігін бұйрықтар бойынша тексеру;
Қоршауды және шахта есіктерінің (бұдан әрі - ШЕ) жабылу сенімділігін тексеру;
Лифт кабинасының купесін тексеру (есіктердің және (немесе) кабина купесінің жай-күйін көзбен шолып бағалау; есіктерді жабудың электр тізбегінің және есік жетегінің реверсінің электр тізбегінің жарамдылығын тексеру; «Стоп» түймесінің жұмысын тексеру; лифт қозғалысы кезінде есіктердің механикалық құлыпталуының сенімділігін тексеру; есік табалдырығының ойығын тазалау);
Кабинаның жылжымалы еденін тексеру;
Электромагниттік ораманы (бұдан әрі - ЭМО) тексеру;
Жылжымалы есіктері бар лифт шахтасы мен кабина есіктерінің автоматты құлыптарын тексеру;
Кабина төбесінің және шахтаның шұңқырының санитарлық және өртке қарсы жай-күйін тексеру, жинау;
Машиналық үй-жайды тексеру; тазалау.
2. Тоқсан сайынғы техникалық қызмет көрсету
Тежегіш құрылғысы (тежегіш қалыптарын тексеру, қалыптардың фрикциялық материалының тозуын бақылау; топсалы қосылыстарды тексеру, тазалау, майлау; жұмыс саңылауларын реттеу; барлық бекітпелерді тексеру, тарту; тежегіш жартылай муфтаның бекітпелерін тазалау және тексеру););
Тежегіш құрылғысының электрмагниті (электрмагниттің барлық бекітпелерін тексеру және тарту; магнитөткізгіш пен шарғыны тазалау; төменгі бөлігіндегі мойынтірек қамытының (ярмоның) өңделуін тексеру; якорьдің қажалып үйкелуін жою; якорь жүрісін реттеу; электрмен қоректендіру және жерге тұйықтау тізбектерін бақылау;
Арқан өткізгіш шкив (бұдан әрі - КВШ) (КЖШ бекітілуін тексеру; КЖШ ағыстарын тазалау, тозуын тексеру; блокта раковиналардың, сынықтардың және жарықтардың жоқтығын тексеру; мойынтіректерге майлардың түсуін бақылау);
Шахта (шахтаның порталды бөлігін тексеру; ластанудан тазарту; бекітпелерді тексеру);
Лифт шахтасының есіктері (шахта есіктерінің роликтерінің жабылу көлемін құлыппен тексеру; каретка тіреуішінің резеңке амортизаторларының жай-күйін тексеру; бағыттаушы сызғыштардың бекітілуін тексеру, дөңгелектерге, резеңке пішінді роликтерді, дөңгелектердің жармаларын, дөңгелектердің табандықтарын; дөңгелектердің төменгі шетімен шахтаның жабық есігінің табалдырығы арасындағы саңылауларды тексеру, шахтаның есік жақтауларымен және жиектемелерімен; шахта есігінің табалдырығы мен кабина есігінің бұрылысы арасындағы саңылауды тексеру; кабина есігінің табалдырығымен және шахта есігінің құлыптары иінтіректерінің роликтерімен саңылауды тексеру);
Кабинаны ілу (кабина аспасын қарап-тексеру және шүберекпен тазалау; арқан ұстағыштардың, тартпалардың, осьтердің, шплинттердің бүтіндігін тексеру; көлденең теңгергішті тексеру);
Көтергіш арқандардың босаңсу құрылғысы (бұдан әрі — СПК) (СПК бекітпелерін тексеру және тарту; жүрісінің жеңілдігін тексеру; топсалы қосылыстарды тазалау және майлау; рама мен түйіспе ролигі арасындағы саңылауды реттеп тексеру);
Кабина төбесі және қаңқасы (кабина төбесі мен қаңқасындағы жабдықтарды қарап-тексеру; ластанулардан тазалау, шүберекпен сүрту; ажыратылатын қосылыстарды қарап-тексеру және тарту; дәнекерленген қосылыстарды қарап-тексеру);
Кабина башмактары (башмактарды қарап-тексеру; башмактарды ластанулардан тазалау; штихмасса бойынша саңылауларды реттеу; бекітпелерді тарту; серіппелердің жай-күйі мен жұмыс істеуін тексеру, реттеу);
Кабинадағы майлау құрылғылары (бекітілуін тексеру; ластанулардан тазалау; майды толықтыру);
Ұстағыштар (қауіпсіздік құралдары) (ұстағыштар жүйесін ластанулардан тазалау; топсалы-иінтіректі механизмнің жүрісінің жеңілдігін және орнату өлшемдерін тексеру; топсаларды майлау; сыналар арасындағы саңылауларды тексеру);
Кабинаның жылжымалы едені (жылжымалы еденнің төменгі арқалығы мен бөлшектерін қарап-тексеру және тазалау; бекітпелерді тарту; тартпаларды қысқарту немесе ұзарту арқылы жылжымалы еденнің жүрісін реттеу; еден астындағы түйіспелердің ашылу және жабылу аралықтарын және түйіспелердің тіректері мен штоктары арасындағы саңылауларды реттеу; еденнің жұмысын тексеру);
Лифт кабинасындағы басқару посты (қақпақтарын шешу арқылы кабинадағы лифтті басқару постын қарап-тексеру; түйіспе жұптарының жұмысын, серіппелердің жарамдылығын, түймелердің бүтіндігін тексеру; клеммаларды тарту; қақпағын бекіту);
Лифт кабинасы (купе қалқандарының бекітілуін және олардың жай-күйін тексеру; желдету торларының, люктің және кабинада орнатылған аппараттардың бекітілуін тексеру; кабинаның негізгі және авариялық жарықтандырылуын, плафонның жай-күйін тексеру; кабина есіктерінің (бұдан әрі — КЕ) кареткалары мен жармаларының бекітілуін тексеру, оларды реттеу; жармаларды байланыстыратын тростың, кабина есігін жабу серіппесінің жай-күйін және олардың тартылуын тексеру; кабина купесінің ішін тазалау).
Кабина есіктерінің жетегі (жетекті ластанудан тазалау; редуктордың, электр қозғалтқышының бекітілу сенімділігін тексеру; шкивтер осьтерінің бекітілу сенімділігін тексеру; белдіктің тартылуын және оның тозуын тексеру; редуктордағы майдың деңгейін тексеру және нормативтік күйге дейін толтыру; редуктордың құрт буының тозуын тексеру; ашудың блок-контактілерін тексеру және реттеу (бұдан әрі - ВКО) және есіктердің жабылуы (бұдан әрі - ВКЗ), реверстің микроөткізгіші; жүргізушінің және ондағы элементтердің бекітілуін тексеру (оның ішінде: жұдырықшалар, реверс тұтқасы, шток, ролик және т.б.); реверстің және тұтастай жетектің іске қосылуын тексеру;
Тартқыш арқандар немесе жылдамдықты шектегіштер (жылдамдықты шектегіш арқандарды немесе кабинаны штурвалдан жылжыту кезінде тартқыштарды тазарту; арқандарды қарау және олардың тозу дәрежесін анықтау);
Қарсы салмақ табандықтары (табандықтарды тексеру; табандықтарды тазалау; саңылауларды реттеу; бекітпені тарту; әрекетін тексеру);
Селекция немесе дәл тоқтау датчиктері (датчик пен шунттың бекітілуін қарап-тексеру және тарту; датчик пен шунт арасындағы саңылауларды тексеру);
Шақыру аппараттары (шақыру аппаратының қақпағын шешу; түйіспелерді тазалау және клеммаларды тарту; аппаратты жабу, оны бекіту, жұмысын тексеру);
Шұңқырды тазалау (шұңқырды қоқыстан тазалау; қоқысты шығару; металл конструкцияларды шүберекпен сүрту).
Тарту құрылғысы (тарту құрылғысын тазалау; бекітпелерді тарту; топсалар мен мойынтіректерді майлауды тексеру; көлденеңін тексеру; блок-контактінің іске қосылуын тексеру);
Жылдамдықты шектегіш (бұдан әрі - СО) (шкивтен жылдамдықты шектегіш арқанын алу; шкивке арқанды ілу; шектегіш корпусын ластанудан тазарту; шектегіш шкивін қарау; жұмыс тұтқасын ластанудан тазалау; топсалы қосылыстардың, жылжымалы жүктердің жай-күйінің қатпауын тексеру);
«ОС» жылдамдығын шектегіш жұмысының дұрыстығын тексеру (ОС арқанын бақылау шкивіне және кері лақтыру; лифтіні басқару режимінде машиналық үй-жайдан іске қосу (төмен іске қосу) және ОС мен ұстағыштардың іске қосылуын тексеру; кабинаны ұстағыштардан алу; лифтіні қалыпты жұмыс режиміне қосу);
Машина үй-жайындағы электр сымдары (ашық салынған сымдарды тазалау; салбырауды жою; құбырлардан, металл орамдардан және электр аппараттарына, шырақтарға кіретін жерлердегі жай-күйді тексеру);
Лифтінің шахтасындағы электр сымдары (ашық төселген сымдарды тазалау; салбырауды жою; құбырлардан, металл орамдардан және электр аппараттарына, шырақтарға кіретін жерлердегі жай-күйді тексеру).

3. Жартыжылдық техникалық қызмет көрсету
Негізгі жетектің электрқозғалтқышы (электрқозғалтқыштың бекітілуін тексеру және тарту; қозғалтқыш жартылай муфтасының буферлік саусақтарының бекітілуін және тозуын тексеру; өстестігін тексеру; мойынтіректердің майлануын және олардың тозуын тексеру; қоректендіру және жерге тұйықтау тізбектерінің электр сымдарының клеммалық қосылыстарын тазалау және тарту).
Негізгі жетектің редукторы (мойынтіректердің қызуының жоқтығын тексеру; редукторды ластанулардан тазалау; редуктор корпусы мен қақпақтарының бүтіндігін, ажыратылатын қосылыстар мен тығыздағыштардан майдың ағуын тексеру; червякты жұптың ілінісуіндегі жұмыс саңылауларын тексеру; тежегіш жартылай муфтасының бекітілуін тексеру; топсалы қосылыстарды майлау);
Бұру блоктары (блоктар арқалықтарының және арқалықтардағы блоктардың бекітілуін тексеру; жыраларды тазалау және олардың тозуын тексеру; блокта ойықтардың, сынықтардың және жарықтардың жоқтығын тексеру; мойынтіректерге майлау материалының түсуін бақылау).
Лифтіні басқару шкафы (электр аппараттары мен басқару шкафын шаңнан тазалау; коммутациялық аппараттарды тексеру және оларды реттеу; клеммалық қосылыстарды, ажыратқыштарды және дәнекерленген жерлерді тексеру; электр сызбасының параметрлерін тексеру және реттеу; басқару шкафында орнатылған элементтердің, электрондық платалардың жай-күйін тексеру; орнатылған сақтандыру аппараттарының номиналдарын тексеру; жерге тұйықтау тізбектерін тексеру; лифтінің барлық жұмыс режимдерінде электр аппараттарының жарамды жұмыс істеуін тексеру);
Трансформаторлар (корпус пен орамдарды тазалау; бекітпелерді тарту және магнитөткізгішті қысу; клеммалық қосылыстарды тазалау және тарту).
Кабинаның клеммалық қорабындағы электр сымдары (электр сымдарын қарап-тексеру; кабинаның клеммалық қорабын ашу; клеммалық қосылыстарды қарап-тексеру, тазалау және тарту; таңбалауды қалпына келтіру; клеммалық қорапты жабу);
Кабина төбесінде орналасқан «КЛ, СПК, ДУСК, ДТО және т.б.» электр аппараттары (қарап-тексеру, тексеру, күйеден тазалау; түйіспелердің ашылу және жабылу аралықтарын реттеу; аппараттардағы түйіспелердің клеммалық қосылыстарын тарту; электр аппараттарына келетін сымдарды қарап-тексеру);
Аспалы кабель (кабельдің шахтадағы және кабинаның астындағы бекітілуін тексеру; қозғалыс кезінде кабельдің тік бағыттан ауытқуын тексеру; қорғаныш оқшаулаудың және кабель қабығының аршылған жерлерінің жай-күйін көзбен тексеру).
Қарсы салмақ аспасы (қарсы салмақ аспасын ластанулардан тазалау; тартпалар мен арқалықтың тозуын, бұрандалы қосылыстардың, қамыттардың, төлкелердің, осьтердің, табақшалардың жай-күйін тексеру);
Қарсы салмақ қаңқасы (қаңқа мен жүкті ластанулардан тазалау; қиғаштанудың жоқтығын тексеру; жоғарғы және төменгі арқалықтардың, тіреулердің тартпасының бекітілуін тексеру; жүктердің бекітілуін және олардың жай-күйін тексеру);
Қабаттық ауыстырып-қосқыштар (ролик осінің ұшы мен құрамдастырылған бұру құрылғысының түбі арасындағы саңылауларды тексеру және реттеу; қабаттық ауыстырып-қосқыштың құрамдастырылған бұру құрылғысына қатысты орналасуын дәлдеу; ауыстырып-қосқыш корпусы мен құрамдастырылған бұру құрылғысы арасындағы саңылауды орнату; барлық бөлшектердің бекітпелерін және сымдардың клеммалық қосылыстарын тарту; ролик осін майлау).
Шахтаның клеммалық қорабындағы электр сымдары (электр сымдарын қарап-тексеру; клеммалық қосылыстарды қарап-тексеру, тазалау және тарту; таңбалауды қалпына келтіру; клеммалық қорапты жабу);
Лифтідегі соңғы ажыратқыш (түйіспенің, иінтіректің, жүктердің бекітілуін тексеру; түйіспе топтарын тазалау және түйіспе клеммаларын тарту; иінтірек топсасын тазалау, майлау, жұмыс істеуінің жеңілдігін тексеру; кабинаны қайта төмен түсіргенде — қайта көтергенде іске қосылуын реттеу).
Буферлік құрылғы (серіппелі буферлік құрылғы: буфер серіппелерін тазалау, стакандардың бекітілуін қарап-тексеру, тұғырлардың бүтіндігін тексеру; гидравликалық буферлік құрылғы: буферді тазалау, май деңгейін тексеру, қажет болған жағдайда майды толықтыру; ажыратқыштың жұмысын тексеру);
Кіріс рубильнигі (сыртқы қарап-тексеру, тазалау; сымдардың қосылыстарының, түйіспе тіректерінің, пинцеттердің жай-күйін тексеру; иінтіректің, траверсаның, пышақтардың бекітілуін тексеру; клеммалық қосылыстарды тарту; пинцеттердің саңылауларын реттеу; жерге тұйықтау өткізгішін тексеру).
4. Жыл сайынғы техникалық қызмет көрсету
Лифтілерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті актіні ресімдей отырып, мерзімдік техникалық тексеруден (МТТ) өткізу;
Хаттаманы ресімдей отырып, лифт жабдығын қайта тиеуге сынау жүргізу.
5. Тексеру кезеңділігі
Лифтілерді тексеру мерзімділігі Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына және дайындаушы зауыттың регламентіне сәйкес белгіленеді.
Ескерту:
КЛ — клеммалық қорап;
СПК — арқандардың босаңсуын блоктайтын ажыратқыш;
ДУСК — арқандардың босаңсу құрылғысы;
ДТО — дәл тоқтау датчигі.
