_____ ж. «__»____________№_______
Қызметтерді сатып алу жөнінде шартқа 
№7 қосымша

Қауіпсіздік жүйелердің сервистік қызмет көрсетуді жүргізу кезеңділігі

№1-кесте. Эвакуацияны хабарлау және басқару жүйесіне (ЭХБЖ) сервистік қызмет көрсетуді жүргізу кезеңділігі
	№
	Атауы
	Жұмыстарды жүргізу кезеңділігі
	Өлшем бірлігі

	1.
	ТҚК-1 ережесі
· Барлық орнатылған компоненттерді визуалды тексеру. 
· Шкафтың кез-келген ақауларға (физикалық және функционалды) тексерілуі. 
· Бағдарламалық жасақтаманы тексеру және баптау, нормадан ауытқуды түзету. Қажет болған жағдайда толық ауыстыру.
	Тоқсан сайын
	Қызмет

	2.
	ТҚК-2 ережесі
· ТҚК-1 реттеу бойынша жұмыстарды орындау. 
· Шкаф ішіндегі шаң мен кірді кетіру. 
· Консольді дымқыл шүберекпен тазалау. 
· Розеткалар мен патч-корддарын тексеру. 
· Жерге қосуды тексеру. 
· ҮҚК А желілік қуат көзінен ҮҚК B қуат көзіне автоматтандырылған ауысу жұмысын ҮҚК А-ны өшіру арқылы тексеру. 
· Күшейткіштің қуат көзінің кернеуін өлшеу, қажет болған жағдайда шығыс кернеуін реттеу. 
	Тоқсан сайын
	Қызмет

	3.
	ТҚК-3 реттеу (жыл сайын)
· ТҚК-1 және ТҚК-2 қағидалары бойынша жұмыстарды орындау.
· Кабельдік желілерді тексеру, зақымдалған бөліктерді қайта оқшаулау және бекіту.
· Әдістемеге сәйкес бүкіл жүйені сынау.
· Кешен шеңберінде барлық интеграцияланған жүйелерді тексеру. 
	Жыл сайын
	Қызмет



№2-кесте. Қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесіне (ҚББЖ) сервистік қызмет көрсетуді жүргізу кезеңділігі.
	№	Comment by Ivan Nikitin: ППР жиілігін "Тоқсан сайынға" дейін төмендету
	Атауы
	Жұмыстарды жүргізу кезеңділігі
	Өлшем бірлігі

	1. 
	ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ объектілеріне барып, жабдықты әзірлеуші сервистік тәртіппен тарататын сервистік пакеттер мен жаңартуларды орнату.
	Тоқсан сайын
	қызмет

	2. 
	Оқығыштарды визуалды тексеру және сымдарды сынау
	Тоқсан сайын
	қызмет

	3. 
	Көрсеткіштер негізінде оқығыштардың жұмысын тексеру;
	Тоқсан сайын
	қызмет

	4. 
	Электромагниттік құлыптар:
1. Сыртқы қабығы зақымдалған жағдайда кабельді ауыстыру. 
2. Кабельдерді өткір иілу мен қысуды тексеру.
3. Магниттік контактілердің жұмысын тексеру;

Қуат желісіне қосылу: 
Қосылымдардың сенімділігін тексеру.
Кремний майымен жабу тоттың алдын алу үшін ай сайын біріктірілген беттер.
	Тоқсан сайын
	қызмет

	5. 
	Апатты батырма:
1. Сыртқы қабық зақымдалған жағдайда кабельді ауыстыру. 
2. Кабельдерді өткір иілу мен қысуды тексеру.
3. Апаттық шығу батырмасының жұмысын тексеру.
Қуат желісіне қосылу: Қосылымдардың сенімділігі.
	Тоқсан сайын
	қызмет

	6. 
	Қуат беру блогы:
ҚББ-ны айнымалы ток желісінен ажырату және ҚББ беттерінен шаң, кір және ылғалды кетіру.
Резервтік болған кезде ҚББ-дан қақпақты алу
ҚББ (аккумулятордың) оның бетінен шаң, кір, ылғал, клеммалардан оксидтерді алып тастау.
Резервтік ҚББ кернеуін өлшеу. Қажет болса, батареяны зарядтау немесе ауыстыру.
Клеммалардың бетінен, секіргіш контактілерден, сақтандырғыштардан шаңды, кірді, коррозия іздерін алып тастау.
Сақтандырғыштардың номиналды сәйкестігін және жарамдылығын тексеру.
Сыртқы тізбектердің қуат көзінің клеммаларына қосылуын тексеру.
Клеммалардағы бұрандаларды көтеру. Егер сым үзілген болса, қосылымдарды қалпына келтіру. Егер оқшаулау бұзылса, сымдарды ауыстыру.
Ресурстардың конфигурациясына сәйкес желіден авариялық ажыратуды имитациялай отырып, ҚББ-ны тексеруді жүргізу.
Қуат модулінің жұмысын тексеру (индикация, кернеу).
	Тоқсан сайын
	қызмет

	7. 
	СКД бокс контроллерінің ТҚК.
Контроллер коннекторларының дұрыс қосылуын тексеру.
Негізгі контроллерлердің жұмысын тексеру.
	Тоқсан сайын
	қызмет

	8. 
	Кабельдерді таңбалаудың бар-жоғын, тұтастығын, кабельдік журналға сәйкестігін тексеру.
	Тоқсан сайын
	қызмет

	9. 
	Жұмыс станцияларын шаңнан профилактикалық тазарту.
Әдістемеге сәйкес жұмыс станциясына қызмет көрсету.
	Тоқсан сайын
	қызмет

	10. 
	Аккумулятордың сыйымдылығын өлшеу (бар болса)
	Тоқсан сайын
	қызмет

	11. 
	Кабельдік желілерді тексеру, зақымдалған бөліктерді қайта оқшаулау және бекіту.
	Тоқсан сайын
	қызмет

	12. 
	Пластикалық карта принтері: 
ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ объектілеріне барып, жабдықты әзірлеуші сервистік тәртіппен тарататын сервистік пакеттер мен жаңартуларды орнату.
Принтерге техникалық қызмет көрсету, диагностика, жөндеу, шығыс материалдарын ауыстыру (лента (картридж)) бойынша жұмыстарды толық көлемде жүргізу.
	Тоқсан сайын
	қызмет

	13. 
	Әдістемеге сәйкес бүкіл жүйені сынау.
Кешен шеңберінде барлық интеграцияланған жүйелерді тексеру. 
	Әр жарты жыл сайын
	Қызмет



№3-кесте. Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету мерзімділігі.
	№	Comment by Ivan Nikitin: ППР жиілігін "Тоқсан сайынға" дейін төмендету
	Атауы
	Жұмыстарды жүргізу кезеңділігі
	Өлшем бірлігі

	1. 
	Жабдықтар мен кабельдердің тұтастығын визуалды тексеру. 
	Тоқсан сайын.
Стандартты ТҚК.
	Қызмет

	2. 
	Бейнекамерадан ластануды жою, олардың орналасуы мен фокусын реттеу.
	Тоқсан сайын.
Стандартты ТҚК.
	Қызмет

	3. 
	Бекіту элементтерін тексеру және әдіснамаға сәйкес қажетіне қарай ауыстыру.
	Тоқсан сайын.
Стандартты ТҚК.
	Қызмет

	4. 
	Аккумулятордың сыйымдылығын өлшеу (бар болса).
	Тоқсан сайын.
Стандартты ТҚК.
	Қызмет

	5. 
	Жабдықты әзірлеуші сервистік тәртіпте тарататын сервистік пакеттер мен жаңартуларды орнату. 
	Тоқсан сайын.
Стандартты ТҚК.
	Қызмет

	6. 
		Жабдықтарды учаскелерде және үй-жай ішінде монтаждауды тексеру.



	Тоқсан сайын.
 Стандартты ТҚК.
	Қызмет

	7. 
	БЕЙНЕБАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ФУНКЦИОНАЛДЫ ТЕКСЕРУ 
· камера WEB интерфейсі арқылы қол жетімді 
· камера кескіні қол жетімді (Live View) 
· Панорамалық басқару (Pan) қол жетімді. Камераның максималды оңға/солға бұрылуы қол жетімді (егер қарастырылған болса)
· Көлбеуді басқару (Tilt) қол жетімді. Камераның максималды жоғары/төмен көлбеуі қол жетімді (егер қарастырылған болса)
· Масштабтауды басқару (Zoom) қол жетімді. Максималды ұлғайту қол жетімді (егер қарастырылған болса)
· камера баптаулары өзгертулер үшін қол жетімді (бейне кодек, кадр жиілігі, ажыратымдылық, кескінді қысу, қозғалысты анықтау, желі параметрлері) 
· зауыттық камера сынағы туралы есеп қол жетімді 
· камера ИҚ жарықтандырылған түнгі түсіру режимінде жұмыс істейді (егер қарастырылған болса)

· Медиаконвертерлерді тексеруден өту критерийі (егер қарастырылған болса): 
· Power жарық диоды жасыл түспен жанады 
· Сессия кезінде Network жарықдиодты шамдары жасыл болып жыпылықтайды 
· Камерадан алынған сурет терминалда көрсетіледі 
· Сынақ компьютерінен камера конфигурациясы (setup-қа кіру) қол жетімді 
· рing командасының статистикасы: sent=100, received=100, lost=0 
	Тоқсан сайын.
 Стандартты ТҚК.
	Қызмет

	8. 
	Бейнебақылау жүйесінің далалық сынақтарын жүргізу
1. Операциялық талаптар мен пиксель/м қатынасы.
2. Операциялық талаптар және салыстырмалы түр
3. Учаскелердегі кескіннің мақсаты мен бөлшектерін түсіру сынағы (егер қарастырылған болса)

	Жыл сайынғы толық ТҚК
	Қызмет



