Приложение №1 к Технической спецификации

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации

(Разработка ПСД «Строительство блок-бокса операторной на ГРС Зертас»)
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта
	Разработка ПСД «Строительство блок-бокса операторной на ГРС Зертас»

	2
	Основание для проектирования
	План капитальных вложений АО «Интергаз Центральная Азия»

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Район, пункт и площадка строительства
	Туркестанская область, филиал «УМГ Шымкент, ЛПУ «Ақбұлақ», ГРС «Зертас»

	5
	Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование (Рабочий проект)

	6
	Заказчик
	Филиал «УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия» 

	7
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	8
	Особые условия строительства
	Строительство в непосредственной близости от действующего предприятия.

Сейсмичность 7-8 баллов (уточнить при сборе исходных данных)

	9
	Требования к технологии, режиму предприятия
	Круглогодичный режим работы

	 10
	Сбор исходных данных
	

	10.1
	Исходные данные, отсутствующие у Заказчика
	По письменному запросу Подрядчика, Заказчик (Филиал «УМГ «Шымкент») предоставит имеющиеся у Заказчика данные, необходимые для разработки Проекта. Сбор информации, отсутствующей у Заказчика, осуществляется Подрядчиком самостоятельно по поручению (доверенности) Заказчика

	10.2
	
	Получить другие разрешительные документы, в том числе и с уполномоченных органов, необходимые для разработки Проекта

	11
	Основные требования к Рабочему проекту
	- Рабочий проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями Технической спецификации, а также действующих в РК СН и СП, ГОСТ и других нормативных документов:

-  СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы», 

СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы»;

- СТ РК 1916-2009 «Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию»;

- «Правил эксплуатации магистральных газопроводов». Утвержденные приказом Министра энергетики РК от 22 января 2015 года №33;

- ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция»; 

- СТ РК Р ГОСТ 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;

- и другими законодательными и нормативными правовыми актами, государственными нормативами.

- проект должен быть разработан на казахском и русском языках

	11.1
	Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
	Не требуется

	11.2
	Состав проектируемых сооружений 
	Разработка ПСД «Строительство блок-бокса операторной на ГРС Зертас»

	11.3
	Основные технико​-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа
	- ориентировочная площадь застройки здания – 400 м2
- ориентировочная общая площадь здания – 36 м2

	11.4
	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия
	Разработать план-график выполнения работы и согласовать его с Заказчиком.

Выделение пусковых комплексов не требуется

	11.5
	Выполнение изыскательских работ 
	1. Использовать имеющиеся у Заказчика материалы.

2. При необходимости выполнить дополнительные изыскания в объеме, требующемся для разработки Рабочего проекта, согласно строительным нормам и правилам Республики Казахстан, в том числе:

· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 

· СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,

· СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,

· ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям», 

· ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности».
3. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500 для площадок, переходов и узлов подключения.

4. Предоставить Заказчику в 2 (двух) экземплярах отчет установленной формы, с приложением программы работ и задания на изыскания, акта сдачи-приемки

	11.6
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции:
	Качество транспортируемого газа не должно ухудшаться в процессе транспортировки

	11.7
	Основные требования к инженерному оборудованию
	Разработать проектную документацию (ПД) в рамках обязательного применения строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций отечественных производителей товаров (далее - Товар) в случаях наличия их производства в Республике Казахстан с предоставлением сертификатов качества на соответствии норм безопасности.

В соответствии с пунктом 2 Технической спецификации

	11.8
	Требования по энергоснабжению
	По фактическому установленному оборудованию

	11.9
	Требования по вариантной и конкурсной разработке:
	Не требуется

	11.10
	Расчеты
	Выполнить и предоставить Государственной экспертизе расчеты: гидравлические, на инженерное обеспечение, на прочность конструкций и др. 

	11.11
	Требования в области промышленной безопасности
	Согласно нормативным документам

	11.12
	Требования по вариантной разработке
	Не требуется

	11.13
	Требования к разработке технологической части 
	1. Выполнить гидравлический анализ статического и динамического состояния дополнительного трубопровода при работе ЗУ:

•
Профиль давления и температуры при нормальных условиях;

•
Анализ приспособляемости к различным эксплуатационным режимам;

•
Анализ пикового состояния на сезонной основе

	11.14
	Требования к разделу «Метрологическое обеспечение»
	Разработать раздел в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области обеспечения единства измерений, действующей в Республике Казахстан

	11.15
	Требования по электроснабжению 
	В соответствии с технической спецификацией

	11.16
	Требования по энергосбережению
	Предусмотреть комплекс мер по энергосбережению. 

	11.17
	Требования к разделу «Связь» 
	- радиофикацию и оповещение по линии ГО и ЧС.

Разработать раздел в соответствии с требованиями:

- СТ ГУ 153-39-161-2006 «Системы линейной телемеханики магистральных газопроводов. Общие технические требования»

	11.18
	Требования к разделу сигнализация
	Система сигнализации должна обеспечивать:

- круглосуточный контроль состояния технологического и вспомогательного оборудования; 

- автоматическое выявление аварийных и предаварийных ситуаций; 

- звуковую и световую индикацию сигналов; 

- передачу сигналов в систему диспетчерского контроля (АСУ ТП); 

- архивирование событий (при наличии вычислителя/контроллера).

Пожарная сигнализация предусмотреть:

- датчики дыма/пламени (при необходимости); 

-сигнал «Пожар» с выводом на щит оператора; 

- автоматическое включение звуковой и световой сигнализации; 

- передачу сигнала в диспетчерский пункт

	11.19
	Отопление и

вентиляция
	Система отопления газораспределительной станции должна обеспечивать надежное и бесперебойное функционирование технологического оборудования, а также поддержание нормативных температурных условий в помещениях в течение всего отопительного периода.
Обеспечение нормативной температуры воздуха в помещениях в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами РК;

Обеспечение устойчивой работы оборудования при отрицательных температурах наружного воздуха;

Предотвращение замерзания трубопроводов, арматуры и приборов учета газа;

Круглосуточная и надежная работа системы отопления.

Система вентиляции газораспределительной станции должна обеспечивать безопасные условия эксплуатации технологического оборудования, предотвращение накопления газа и поддержание нормативных параметров воздушной среды в помещениях.

Обеспечение нормативного воздухообмена в помещениях в соответствии с действующими нормами РК;

Предотвращение образования взрывоопасных концентраций газа;

Обеспечение удаления вредных и взрывоопасных газов и притока свежего воздуха;

Круглосуточная и надежная работа системы вентиляции.

	11.20
	Требования к разделу по автоматизации технологических процессов
	- все средства измерения должны быть сертифицированы, занесены в государственный реестр средств измерений РК и иметь разрешение на применение.

	11.21
	Требования к разработке мероприятий по охране труда и техники безопасности
	Разработать мероприятия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Республике Казахстан.

	11.22
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии требованиями нормативно-правовых документов Республики Казахстан.

	11.23
	Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Выполнить следующие условия и требования:

1. Подготовка и подача заявления Заказчика о намечаемой деятельности с учетом возможных воздействий в период СМР и эксплуатации, получение заключения скрининга воздействий намечаемой деятельности либо заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, разработка раздела «Охрана окружающей среды», проведение по упрощенному порядку экологической оценки согласно инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, проведение общественных слушаний согласно правил проведения общественных слушаний, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (включая подачу объявления на двух языках в печатное издание, телерадиоресурсы и размещение объявлений на досках в местах, доступных заинтересованной общественности за счет средств Исполнителя услуг, взаимодействие с МИО/уполномоченным органом в области охраны окружающей среды по вопросам проведения общественных слушаний);

2. В случае получения заключения о необходимости разработки отчета о возможных воздействиях (далее - ОВВ) - подготовка ОВВ, проведение общественных слушаний, получение заключения по результатам ОВВ и разработка послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности. По результатам проведения процедуры скрининга при выставлении требований со стороны государственных органов в области охраны окружающей среды, получить необходимые согласования в соответствующих государственных органах.

3. Корректировка проектов нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, программы управления отходами, плана природоохранных мероприятий, программы производственно-экологического контроля Филиала УМГ при необходимости для включения новых источников, а также проведение общественных слушаний согласно правил проведения общественных слушаний, утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

4. Получение на имя Заказчика экологического разрешения/декларации о воздействии на окружающую среду или мотивированного отказа по результатам государственной экологической экспертизы местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы до начала строительно-монтажных работ и на весь период их проведения, включая этап эксплуатации.

5. Добавление мероприятий по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности в проекты РООС/ОВВ (разделы: Оценка воздействия на растительность; Оценка воздействий на животный мир) в соответствии с экологическим законодательством РК и иными нормативными актами, включая, но не ограничиваясь:

- предотвращение гибели птиц и животных, сохранение условий размножения, миграционных путей и мест концентрации;

- изоляция траншей и котлованов (пленка, сетка, ограждения);

- устройство спасательных выходов из траншей (трапики, скошенные откосы);

- обследование территории после завершения работ для проверки состояния биоразнообразия;

- подготовка итогового отчета для Заказчика в произвольной форме.

6. Предусмотреть затраты на утилизацию/удаление промышленных отходов, образованных при выполнении строительно-монтажных работ, специализированными предприятиями.



	11.24
	Требования к сметной документации
	1.
Сметную документацию по проекту выполнить ресурсным методом, согласно приказу МИИР РК Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 223 нк от 01.12.2022г. «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве», руководствуясь НДСЦ РК 8.01-08-2022 “Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан”, (с изменениями и дополнениями по приказу Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 4.11.2025 года № 143-нк).  

2.
Сметы выполнить в последней версии программном комплексе «АВС», на момент заключения договора о прохождении экспертизы.

3.
Принять стоимость материалов и оборудования по действующей базе РСНб РК, а в случае их отсутствия на основании утвержденных Заказчиком решений по сметным ценам (Прайс-листы).

4.
Прайс-листы принять на период проектирования на условиях DDP (Incoterms) и налогов, с рассмотрением прайс-листов не менее 2 поставщиков.

5.
Учесть балансовую стоимость материалов, имеющихся на складах Заказчика и планируемых к использованию при строительстве.

6.
С учетом действующих положений при выборе источника для включения работ во вновь разрабатываемые или корректируемые локальные сметы рекомендуется придерживаться приоритетов:

a.
УСН КВР - (укрупненные сметные нормы на конструкции и виды работ).

b.
ЕСЦ – (единичные сметные цены);

c.
ЭСН-2024 – (элементные сметные нормы образца 2024 года);

d.
ЭСН-2022 – (элементные сметные нормы образца 2022 года);

7.
Предусмотреть затраты на отвод земельных участков, возмещение потерь сельскохозяйственного производства. (при необходимости)

	11.25
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Республике Казахстан, Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и «Объемом и содержанием инженерно​-технических мероприятий гражданской обороны», утвержденным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан № 732 от 24.10.2014 г.

	11.26
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий по пожарной безопасности
	Разработать мероприятия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан по обеспечению объекта системами:

- предотвращения пожара; 

- противопожарной защиты

	11.27
	Требования к рабочим чертежам
	Оформить чертежи согласно требованиям, ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

	11.28
	Требования к согласованию ПСД 
	Рабочий проект согласовать (получить положительное заключение):

- с Заказчиком (УМГ «Шымкент»);

- с Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Туркестанской области.

- с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

- с уполномоченным органом санитарно-эпидемиологического контроля;
- с другими заинтересованными уполномоченными контролирующими органами.

Рабочий проект должен быть представлен Заказчику на рассмотрение и согласование в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде на USB накопителе в редактируемом формате

	11.29
	Срок выполнения рабочего проекта
	В соответствии с нормативными требованиями
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	Требования к отчетным документам результатов работ
	1. Рабочий проект должен быть сдан Заказчику (УМГ «Шымкент»):

1.1 в бумажном виде в твердом переплете оформленного ПСД – 4 (четыре) экземпляра на казахском и русском языках;

1.2 в электронном виде на USB накопителе в форматах Microsoft Word, Excel (версии 2003) и Portable Document Format (PDF), KENML – 4 (четыре) экземпляра на казахском и русском языках.

1.3 электронный вариант должен содержать идентичную полную финальную (то есть та, которая в проектных организациях сдается в архив) версию документации в бумажном виде. 

2. Данные на USB накопители должны соответствовать перечню документации в бумажном виде и в случае, когда документация содержит в своем составе различные разделы (например: сметная, техническая часть, пояснительная записка и т.п.), то в электронном варианте каждый раздел должен быть представлен в виде отдельных файлов;

3. Все векторные графические схемы и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате программного обеспечения по согласованию с Заказчиком;

4. Материалы инженерных изысканий должны предоставляться с учётом следующих требований: 

- система координат QazTRF-23 (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023);

- системе высот QazVRF (Qazaqstan Vertical Reference Frame); 

- в формате AutoCad (DWG). 

Язык отчета: казахский, русский язык. В отчетах необходимо указать ревизию и дату.

5. Утвержденная документация должна предоставляться укомплектованная и уложенная в архивных коробках без повреждений с приложенным актом приема-передачи РП

	13
	Требования к экспертизе Проекта
	Расходы по оплате услуг экспертной организации несет Заказчик. В случае получения отрицательного заключения экспертизы, расходы по проведению всех повторных экспертиз возлагаются на Подрядчика

Подрядчик обеспечивает полное сопровождение экспертизы проекта на всех её этапах.

Корректировка проекта по замечаниям экспертизы входит в общую стоимость работ и выполняется Подрядчиком в установленные регламентом сроки.

Обязательным условием выполнения проектных работ является получение положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы.
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