Приложение
к Технической спецификации


Основные объемы работ

60-1 Р «Пуско-наладочные работы (режимно-наладочные работы по котлам Жезказганского НУ)»
1. Перечень оборудования, подлежащего Работам.
	№
	Наименование объекта
	Тип, марка котла
	Кол-во
	Год ввода в эксплуатацию
	Регион, место выполнения работ:

	1
	ГНПС «КумкольБарсенгир»
	Vitoplex-20«Мерт» МС-1600/60
	32
	20102001
	Область Ұлытау

	
	Итого:
	
	32
	
	



2. Перечень работ.
	№
п/п
	Наименование работ 

	1
	Согласование с Заказчиком графика производства работ.

	2
	Ознакомление с техническим состоянием и условиями работы котлов (осмотр состояния обмуровки, топки, газоходов, горелочных устройств, КИПиА и т.д., опрос персонала о режимах работы котлов и вспомогательного оборудования).

	3
	Осмотр котлов и вспомогательного оборудования, снятие характеристик эксплуатационного режима работы, изучение технической документации котлов.

	4
	Ревизия и восстановление схемы отбора газов на анализ, точек измерений давления, температуры и др. параметров.

	5
	Проведение предварительных опытов (1-3 опыта на каждом котле) на 1-3 нагрузках (эксплуатационные режимы). При опытах проводится снятие параметров работы котлов на разных режимах работы с сопутствующим измерением температуры и давления воды на входе и выходе, расхода воды через котел, температуры, концентрации, скорости отходящих газов (фотография работы котла). Производится взятие проб исходной воды, очищенной воды, воды в обратной магистрали.

	6
	На основании данных измерений, полученных при предварительных опытах разработать перечень организационных и технических мероприятий для улучшения характеристик работы котлов, выдать эксплуатирующей организации.

	7
	По выполнению данных мероприятий эксплуатирующей организацией проведение режимных опытов на 4-х нагрузках в диапазоне 25-100% от номинальной (9-12 опытов на каждом котле). При необходимости произвести дополнительные измерения.

	8
	Предварительная обработка материалов испытаний, анализов воды, выдача временных режимных карт на месте. Выдача результатов анализов воды, выдача временной режимной карты установки водоподготовки, рекомендаций, направленных на обеспечение водно-химического режима в пределах значений, регламентированных нормативными документами в данной области.

	9
	По результатам обработки полученных данных при измерениях параметров среды определить:
Зависимость потерь с уходящими газами от нагрузки котла;
Зависимость потерь с химическим недожогом от нагрузки котла;
Зависимость потерь в окружающую среду от нагрузки котла;
Зависимость КПД от нагрузки котла;
Зависимость расхода топлива от нагрузки котла.

	10
	Определение оптимальных режимов сжигания топлива в рабочем диапазоне производительности котлов и их технико-экономических показателей. Определение оптимального водно-химического режима с учетом особенностей конструкции, условий эксплуатации котлов, вспомогательного оборудования. Определение периодичности проведения анализов воды в процессе эксплуатации установки водоподготовки.

	11
	Окончательная обработка материалов испытаний и составление технического отчета согласно срока договора (режимные карты, рекомендации по соблюдению оптимальных режимов работы котлов, установки водоподготовки и вспомогательного оборудования).

	12
	Составление и выдача режимных карт работы котлов, режимных карт установки водоподготовки. Выдача технического отчета с перечнем рекомендаций, направленных на обеспечение оптимальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования котельной (на бумажном и электронном носителях в 3 экземплярах).



