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к Технической спецификации

Основные объемы работ

64-1 Р «Пуско-наладочные работы (режимно-наладочные работы по котлам Атырауского НУ)»

1. Перечень оборудования, подлежащего Работам

	№
	Наименование объекта
	Тип, марка котла
	Кол-во
	Год ввода в эксплуатацию
	Регион, место выполнения работ:

	[bookmark: _Hlk241682002]1
	НПС имени Т. Касымова
	«BOSCH» UNIMAN UN 24
	2
	2026
	Атырауская область

	2
	БПО АНУ
	«BOSCH» UNIMAN UN 24
	2
	2026
	Атырауская область

	
3
	
ЦТТ и СТ АНУ
	ППУА1900/100 рег. за №ОРД-061525(07)
	
1
	
2022
	
Атырауская область

	
4
	
ЦТТ и СТ АНУ
	ППУА1900/100 рег. за №ОРД-061526(07)
	
1
	
2022
	
Атырауская область



2. Перечень работ

	№
п/п
	Наименование работ (услуг)

	1
	Ознакомление с проектной, технической и эксплуатационной документацией по работе котельной.

	
2
	Ознакомление с техническим состоянием и условиями работы котлов (осмотр состояния обмуровки, топки, газоходов, горелочных устройств, КИПиА и т.д., опрос персонала о режимах работы котлов и вспомогательного оборудования).

	3
	Осмотр котлов и вспомогательного оборудования, снятие характеристик эксплуатационного режима работы, изучение технической документации котлов.

	4
	Ревизия и восстановление схемы отбора газов на анализ, точек измерений давления, температуры и др. параметров.

	

5
	Проведение предварительных опытов (1-3 опыта на каждом котле) на 1-3 нагрузках (эксплуатационные режимы). При опытах проводится снятие параметров работы котлов на разных режимах работы с сопутствующим измерением температуры и давления воды на входе и выходе, расхода воды через котел, температуры, концентрации, скорости отходящих газов (фотография работы котла). Производится взятие проб исходной воды, очищенной воды, воды в обратной магистрали.

	
6
	На основании данных измерений, полученных при предварительных опытах разработать перечень организационных и технических мероприятий для улучшения характеристик работы котлов, выдать эксплуатирующей организации.

	
7
	По выполнению данных мероприятий эксплуатирующей организацией проведение режимных опытов на 4-х нагрузках в диапазоне 25-100% от номинальной (9-12 опытов на каждом котле). При необходимости произвести дополнительные измерения.

	

8
	Предварительная обработка материалов испытаний, анализов воды, выдача временных режимных карт на месте (на основном и резервном видах топлива). Выдача результатов анализов воды, выдача временной режимной карты установки водоподготовки, рекомендаций, направленных на обеспечение водно-химического режима в пределах значений, регламентированных нормативными документами в данной области.

	

9
	По результатам обработки полученных данных при измерениях параметров среды определить:                                                                                                                   Зависимость потерь с уходящими газами от нагрузки котла;                                                                       Зависимость потерь с химическим недожогом от нагрузки котла;                                                               Зависимость потерь в окружающую среду от нагрузки котла;                                                                      Зависимость КПД от нагрузки котла;                                                                                                             Зависимость расхода топлива от нагрузки котла.

	

10
	Определение оптимальных режимов сжигания топлива в рабочем диапазоне производительности котлов и их технико-экономических показателей. Определение оптимального водно-химического режима с учетом особенностей конструкции, условий эксплуатации котлов, вспомогательного оборудования. Определение периодичности проведения анализов воды в процессе эксплуатации установки водоподготовки.

	
11
	Окончательная обработка материалов испытаний и составление технического отчета согласно сроку договора (режимные карты на основном и резервном топливе, рекомендации по соблюдению оптимальных режимов работы котлов, установки водоподготовки и вспомогательного оборудования).

	
12
	Составление и выдача режимных карт работы котлов на основном и резервном видах топлива, режимных карт установки водоподготовки. Выдача технического отчета с перечнем рекомендаций, направленных на обеспечение оптимальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования котельной (на бумажном и электронном носителях в 3 экземплярах).



