Техникалық ерекшелікке қосымша
          
Қызметтердің негізгі көлемі
Лот № 160 Қ 

Батыс операторлық қызметтер басқармасының «Кеңқияқ-Атырау» ММҚ желілік бөлігі, «Кеңқияқ» ЖПУ өрт және күзет дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу

Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көлемі.
                                                                                                №1 кесте
	№ 
	Жабдықтың атауы және сипаттамалары
	Өлш. бірл.
	Саны

	«Кеңқияқ» ЖПУ МұнайТас

	Байланыс торабымен операторлық (ЖДП)

	1
	FMZ 4100 өрт дабылы панелі (шкаф)
	дана
	1

	2
	Өрт дабылы панеліне арналған резервтік қуат көзі (аккумулятор), 12 В, 65 А·сағ
	дана
	2

	3
	DMX 3000 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	4
	DB3 сыртқы сигналдық сирена
	дана
	1

	5
	WBSR MX24 сигналдық жарқыл шамы
	дана
	1

	6
	SM87, XB3&LED сыртқы сигналдық жарқыл шамы
	дана
	1

	7
	OMX1111C түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	24

	8
	OMX1001C түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	15

	9
	Жалғау қорабы
	дана
	1

	10
	«ШЫҒУ» жарық таблосы	
	дана
	2

	11
	Дабыл шлейфі
	м
	240

	«Minimax» өрт сорғы станциясы

	1
	DMX 3000 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	2
	DS10 MX24 сигналдық сирена
	дана
	1

	3
	WBSR MX 24 сигналдық жарқыл шамы
	дана
	1

	4
	OMX1001C түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	4

	5
	Жалғау қорабы
	дана
	1

	6
	«ШЫҒУ» жарық таблосы	
	дана
	1

	7
	Дабыл шлейфі
	м
	50

	ЩСУ – 4а

	1
	DMX 3000 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	2
	DB3 сыртқы сигналдық сирена
	дана
	1

	3
	WBSR MX24 сигналдық жарқыл шамы
	дана
	1

	4
	OMX1001C түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	5
	Жалғау қорабы
	дана
	1

	6
	Дабыл шлейфі
	м
	20

	КТП 2х630

	1
	OMX1001C түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	Жалғау қорабы
	дана
	1

	3
	Дабыл шлейфі
	м
	160

	АҚП автотұрағы

	1
	DMX 3000 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	8

	2
	DS10 MX24 сигналдық сирена
	дана
	1

	3
	WBSR MX24 сигналдық жарқыл шамы
	дана
	3

	4
	SM87, XB3&LED сыртқы сигналдық жарқыл шамы
	дана
	1

	5
	OMX1001C түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	10

	6
	WMX F60 жылулық өрт хабарлағышы
	дана
	41

	7
	Жалғау қорабы
	дана
	2

	8
	«ШЫҒУ» жарық таблосы	
	дана
	1

	9
	Дабыл шлейфі
	м
	300

	Әкімшілік-тұрмыстық корпус

	1
	DMX 3000 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DB3 сыртқы сигналдық сирена
	дана
	1

	3
	WBSR MX24 сигналдық жарқыл шамы
	дана
	2

	4
	SM87, XB3&LED сыртқы сигналдық жарқыл шамы
	дана
	1

	5
	OMX1111C түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	15

	6
	OMX1001C түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	16

	7
	WMX D60 Жылулық өрт хабарлағышы
	дана
	2

	8
	Жалғау қорабы
	дана
	1

	9
	«ШЫҒУ» жарық таблосы	
	дана
	2

	10
	Дабыл шлейфі
	м
	220

	ДЭС АС2х630

	1
	WMX F60 жылулық өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	Жалғау қорабы
	дана
	1

	3
	Вектор-2 қабылдау-бақылау аспабы
	дана
	1

	4
	ИПР 513-10 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	5
	ИП 114-5А2 жылулық өрт хабарлағышы
	дана
	1

	6
	ИП 212-141 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	7
	«ШЫҒУ» жарық таблосы
	дана
	1

	8
	Маяк-12-К күзет-өрт дабылының біріктірілген жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	1

	9
	Дабыл шлейфі
	м
	13

	Материалдық қойма

	1
	Гранит-5 қабылдау-бақылау панелі
	дана
	1

	2
	Қабылдау-бақылау панеліне арналған резервтік қуат көзі (аккумулятор), 12 В, 7 А·сағ
	дана
	1

	3
	ИП 212-41М түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	4

	4
	513-11-A қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	5
	Маяк-12/24 КП жарық-дыбыстық өрт хабарлағышы
	дана
	1

	6
	ОПОП 1-8 «ШЫҒУ» жарық таблосы
	дана
	1

	7
	Дабыл шлейфі
	м
	25

	8
	«Пирон-7Д» біріктірілген беткі күзет хабарлағышы
	дана
	1

	«Кеңқияқ-Атырау» ММҚ желілік бөлігі

	№1 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№2 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№3 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№4 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№5 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№6 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№7 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№8 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№9 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5




2. Ағымдағы жөндеу бойынша қызмет көлемі.

	№
	Атауы
	Өлш. бірл.
	Саны

	«Кеңқияқ» ЖПУ МұнайТас

	Байланыс торабы бар операторлық бөлме (ЖДП)

	1
	Өрт дабылы панеліне арналған резервтік қуат көзі (аккумулятор), 12 В, 65 А·сағ (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	2

	Материалдық қойма

	1
	Қабылдау-бақылау панеліне арналған резервтік қуат көзі (аккумулятор), 12 В, 7 А·сағ (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	1

	ДЭС АС2х630

	1
	12V9AH/20HR қорек көзі (ауыстыру).
	дана
	1

	№1 – 9 ЖКТ

	1
	КРОНА 9В типті қорек көзі (ауыстыру).
	дана
	18




Күзет-өрт сигнализациясы (КӨС) және газбен өрт сөндіру (ГӨ) қондырғыларына техникалық қызмет көрсету регламенті.
                                                                                                №2 кесте
	№
	Қызмет түрі
	Мерзімділік

	1. 
	Қондырғының құрамдас бөліктерін (қабылдау-бақылау құрылғысын немесе аспапты, хабарлағыштарды, сигнализация шлейфін) механикалық зақымданулардың, коррозияның, ластанудың, атмосфералық және химиялық әсерлердің болуына, бекітпелерінің беріктігіне және т.б. қатысты сыртқы қарап тексеру.
	Ай сайын

	2. 
	Негізгі және резервтік қорек көздерін бақылау және қоректендірудің жұмыс көзінен резервтік көзге автоматты ауысуын тексеру.
	

	3. 
	Құрамдас бөліктердің (қабылдау-бақылау құрылғысының немесе аспаптың, хабарлағыштардың, сигнализация шлейфінің және т.б.) жұмыс қабілетін техникалық сипаттамаға, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа, техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа, паспортқа және пайдалану жөніндегі басшылыққа сәйкес тексеру.
	

	4. 
	Қосылыстар түйіспелерінің сенімділігін тексеру.
	

	5. 
	Бақылау кабельдері мен сигнализация шлейфтерін қарап тексеру.
	

	6. 
	Механикалық зақымданудан, дірілден, атмосфералық әсерлерден және т.б. қорғалуын тексеру.
	

	7. 
	Жерге тұйықтау жүйесінің тұтастығын және сигналдық шамдарды тексеру.
	

	8. 
	Жабдықты тексеру және тазалау (қажет болған жағдайда).
	

	9. 
	Әрбір объекті бойынша КӨС және ГӨ қондырғысының техникалық жай-күйі туралы актіні рәсімдей отырып, КӨС және ГӨ қондырғыларының жұмыс қабілетін тексеру.
	

	10. 
	Өрт автоматикасы жабдығының жазуларын, белгілерін, таңбаларын және жарық таблоларын жаңарту (қажет болған жағдайда, ГОСТ 12.4.026-2015, К және Л қосымшалары).
	

	11. 
	Әрбір қондырғының техникалық жай-күйі туралы актіні рәсімдей отырып, газ бермей газбен өрт сөндіру қондырғысының іске қосу жүйесінің жұмыс қабілетін тексеру.
	кемінде 3 айда 1 рет

	12. 
	Баллондарды өлшеу / қысымды бақылау және өрт сөндіргіш құрамы бар баллондарды өлшеу журналын толтыру, қажет болған жағдайда Орындаушының қаражаты есебінен қайта толтыру.
	

	13. 
	Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу.
	жылына кемінде 1 рет

	14. 
	Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу.
	

	15. 
	Жабдықтың жерге тұйықтау контурымен металл байланысын тексеру.
	

	16. 
	Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру (ГӨ қондырғыларында болған жағдайда).
	салыстырып тексеру кестесі бойынша

	17. 
	КӨС және ГӨ қондырғыларын мақсаты бойынша одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау мақсатында техникалық куәландыру жүргізу.
	қажет болған жағдайда

	18. 
	Аккумулятор батареяларының заряд деңгейі төмен болған немесе кернеуі азайған жағдайда оларды жаңасына ауыстыру қажет.
	



Орындаушы рәсімдеуге міндетті құжаттардың тізбесі.
1. Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі;
1. КӨС және ГӨ қондырғыларын тексеру хаттамасы (актісі);
1. КӨС және ГӨ қондырғысының формуляры;
1. Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу кестелері;
1. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
1. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы;
1. Газбен өрт сөндіру қондырғыларына арналған өрт сөндіргіш құрамы бар баллондарды өлшеу журналы (бар болған жағдайда);
1. КӨС және ГӨ істен шығуларын жою актілері;
1. КӨС және ГӨ қондырғыларын ажырату актілері;
1. Өрт хабарлағыштарын (жылулық жарылыстан қорғалған) тексеру хаттамасы;
1. Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу хаттамасы;
1. Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамасы;
1. Жабдықтың жерге тұйықтау контурымен металл байланысын тексеру хаттамасы (бар болған жағдайда).


Қызметтер көлеміне техникалық қызмет көрсету регламентінде көрсетілген регламенттік жұмыстарды орындау, сондай-ақ КӨС және ГӨ қондырғыларына ағымдағы жөндеу жүргізу кіреді. Жүйелердің ақаулары мен істен шығулары тұрақты түрде тіркеледі. Жылына екі рет Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп жұмыс істеп тұрған КӨС және ГӨ қондырғыларының техникалық және эстетикалық жай-күйін тексеруді жүргізеді. Тексеру нәтижелері мен тіркелген ақаулар мен істен шығуларды талдау негізінде Орындаушы ақау ведомостарын жасайды, олар кейіннен Тапсырыс берушімен келісіледі. Келісілген ақау ведомостарының негізінде Орындаушы ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындайды.
Ағымдағы жөндеу бойынша қызметтер көлемінде көрсетілген шығыс материалдарымен, жабдықпен және КӨС -ның басқа да компоненттерімен қамтамасыз етуді Орындаушы жүзеге асырады.

