Техникалық ерекшелікке қосымша
          
Қызметтердің негізгі көлемі
Лот № 159 Қ 

Батыс операторлық қызметтер басқармасының «Кеңқияқ-Атырау» ММҚ желілік бөлігі, «Атырау» ЖПУ, «Аман» АҚКП, «Аман» МАС өрт және күзет дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу

                                                                                                №1 кесте
Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көлемі.
	№ 
	Жабдықтың атауы мен сипаттамалары
	Өлшем бірлігі
	Саны

	«Аман» МАС

	Өрт сөндіру блок-боксы

	1
	Tyco 830Р түтіндік, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	2

	2
	Tyco MCP830 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	3
	Tyco P85AVR мекенжайлық жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	1

	4
	ИП535-07е "ПУСК" қашықтан іске қосу құрылғысы, сары түсті, 24В, 1Ехdb, IIC T6 Gb, IP66, Эридан
	дана
	1

	5
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	120

	Материалдық қойма №1

	6
	Tyco 830PH көпсенсорлы, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	19

	7
	Өрт хабарлағышы 830Р Tyco, түтіндік, мекенжайлық, IP44
	дана
	2

	8
	Tyco MR601TEx түтіндік, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IIT4 Ga, IP53
	дана
	8

	9
	Tyco MCP220Ex қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы, Exia, IICT4 Ga, IP67
	дана
	2

	10
	Tyco MCP830 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	11
	CU1 MEDC жарық-дыбыстық хабарлағышы, линзасы мен корпусы қызыл, 110дБ(А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	дана
	2

	12
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	13
	ГоВоР-25Р рупорлық дауыстық хабарлағышы, 1Exmbd IIB T6, 105дБ, 24В, IP65
	дана
	1

	14
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2х2х1,5 мм²
	м
	150

	15
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	400

	Өрт сөндіру сорғы станциясы

	16
	Өрт хабарлағышы 830Р Tyco, түтіндік, мекенжайлық, IP44
	дана
	5

	17
	Tyco 830PH көпсенсорлы, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	2

	18
	Жарық-дыбыстық хабарлағыш LPSY800-R Tyco, мекенжайлық  
	дана
	3

	19
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	20
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	21
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2х2х1,5 мм²
	м
	70

	22
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	300

	Дизель электр станциясы

	23
	ГоВоР-25Р рупорлық дауыстық хабарлағышы, 1Exmbd IIB T6, 24В, 105дБ, IP 65 
	дана
	1

	24
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	25
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	26
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм² 
	м
	150

	10/0,4 кВ трансформаторлық қосалқы станция

	27
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	28
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	29
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2х2х1,5 мм²
	м
	20

	30
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	150

	Әкімшілік корпус

	31
	Өрт хабарлағышы 830Р Tyco, түтіндік, мекенжайлық, IP44
	дана
	53

	32
	Tyco 830PH көпсенсорлы, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	4

	33
	Tyco MCP820 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	34
	LPSY800-R Tyco мекенжайлық жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	2

	35
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	36
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	37
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2х2х1,5 мм²
	м
	670

	38
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	220

	Тұрғын корпус

	39
	Tyco 830H жылулық, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	2

	40
	Өрт хабарлағышы 830Р Tyco, түтіндік, мекенжайлық, IP44
	дана
	132

	41
	Tyco MCP820 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	5

	42
	Жарық-дыбыстық хабарлағыш LPSY800-R Tyco, мекенжайлық 
	дана
	5

	43
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	44
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	45
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2х2х1,5 мм²
	м
	720

	46
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	600

	Асхана

	47
	Tyco 830H жылулық, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	6

	48
	Өрт хабарлағышы 830Р Tyco, түтіндік, мекенжайлық, IP44
	дана
	19

	49
	Tyco MCP820 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	4

	50
	Жарық-дыбыстық хабарлағыш LPSY800-R Tyco, мекенжайлық 
	дана
	3

	51
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	52
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	53
	CU1 MEDC жарық-дыбыстық хабарлағышы, линзасы мен корпусы қызыл, 110дБ(А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	дана
	1

	54
	ГоВоР-25Р рупорлық дауыстық хабарлағышы, 1Exmbd IIB T6, 24В, IP65, 105дБ. 
	дана
	1

	55
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2х2х1,5 мм²
	м
	100

	56
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	300

	Гаражы бар жөндеу-механикалық шеберхана

	57
	Tyco 830H жылулық, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	33

	58
	Өрт хабарлағышы 830Р Tyco, түтіндік, мекенжайлық, IP44
	дана
	10

	59
	Tyco MCP830 су өткізбейтін қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	4

	60
	LPSY800-R Tyco мекенжайлық жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	5

	61
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	62
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	63
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2х2х1,5 мм²
	м
	80

	64
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	200

	ЖЖМ қоймасы

	65
	Өрт хабарлағышы 830Р Tyco, түтіндік, мекенжайлық, IP44
	дана
	2

	66
	Tyco MCP830 су өткізбейтін қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы 
	дана
	1

	67
	LPSY800-R Tyco мекенжайлық жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	1

	68
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	69
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	70
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF CI 03/0,5 кВ Tyco аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	350

	Бақылау-өткізу пункті

	71
	PROFILE PR1DS 2 Wire DC Display Repeater Tyco қайталағыш аспабы
	дана
	1

	72
	Өрт хабарлағышы 830Р Tyco, түтіндік, мекенжайлық, IP44
	дана
	5

	73
	Tyco MCP830 су өткізбейтін қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы 
	дана
	1

	74
	RS-485 Tyco қайталағыш изоляторы
	дана
	1

	75
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	76
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	77
	ИП535-07е Эридан қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы, 24DC, 1Exdm, IICT6, IP66
	дана
	1

	78
	CU1 MEDC жарық-дыбыстық хабарлағышы, линзасы мен корпусы қызыл, 110дБ(А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	дана
	1

	79
	ГоВоР-25Р рупорлық дауыстық хабарлағышы, 1Exmbd IIB T6, 24В, IP65, 105дБ
	дана
	1

	80
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	220

	Айдау сорғы станциясы. Өндірістік және тұрмыстық ағынды суларды тазарту құрылыстары. 

	81
	ИП535-07е қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы, 1Exdm, IICT6, IP66, 24DC, Эридан
	дана
	1

	82
	CU1 MEDC жарық-дыбыстық хабарлағышы, линзасы мен корпусы қызыл, 110дБ(А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	дана
	1

	83
	ГоВоР-25Р рупорлық дауыстық хабарлағышы, 1Exmbd IIB T6, 24В, 105дБ, IP 65 
	дана
	1

	84
	EATON GHG 746 23 жалғау қорабы, 627х312,5х151 мм, Exe ib IICT6 
	дана
	1

	85
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	420

	Сумен жабдықтау сорғы станциясы

	86
	CU1 MEDC жарық-дыбыстық хабарлағышы, линзасы мен корпусы қызыл, 110дБ(А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	дана
	1

	87
	ГоВоР-25Р рупорлық дауыстық хабарлағышы, 1Exmbd IIB T6, 24В, 105дБ, IP 65
	дана
	1

	88
	Өрт хабарлағышы 830Р Tyco, түтіндік, мекенжайлық, IP44 
	дана
	4

	89
	Tyco MCP820 мекенжайлық қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	90
	Жарық-дыбыстық хабарлағыш LPSY800-R Tyco, мекенжайлық 
	дана
	1

	91
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	92
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	93
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2х2х1,5 мм²
	м
	70

	94
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	320

	110/10 кВ қосалқы станция

	95
	КТ жалғау қорабы, 400х400х120, IP66
	дана
	1

	96
	QIO850 Tyco енгізу/шығару модулі (4 кіріс/4 шығыс), 24В
	дана
	1

	97
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	300

	Радиацияға қарсы паналау орны

	98
	С2000М бақылау және басқару пульті
	дана
	1

	99
	С2000М-СП2 сигналдық-іске қосу блогы
	дана
	1

	100
	С2000-КДЛ-2И, исп. 01 қабылдау-бақылау блогы
	дана
	1

	101
	МИП-24 қорек көзі модулі
	дана
	1

	102
	БК-24-RS485 коммутация блогы
	дана
	1

	103
	ДИП-34А-03 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	7

	104
	ИПР 513-3АМ қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	4

	105
	DEKraft C16 автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	106
	DEKraft C3 автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	107
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	100

	ЧРП

	108
	Tyco 830Р түтіндік, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	7

	109
	Tyco MCP830 су өткізбейтін қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	5

	110
	КТ жалғау қорабы
	дана
	1

	111
	Tyco LPSY800-R мекенжайлық жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	1

	112
	ВЭРС-ПК2 күзет-өрт дабылының қабылдау-бақылау аспабы
	дана
	1

	113
	ИПР-55 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	114
	ИП212 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	5

	115
	ВЭРС-БК кілт блогы
	дана
	1

	116
	ВЭРС релелік блогы
	дана
	1

	117
	Клеммалық қалып
	дана
	30

	118
	RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo аспаптық кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	220

	Операторлық бөлме

	119
	Tyco 830Р түтіндік, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	42

	120
	Tyco MCP830 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	121
	Tyco P85AVR мекенжайлық жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	1

	122
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	200

	Магистральдық сорғы операторының бөлмесі

	123
	ИП535-07е ПУСК қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	124
	ВЭЛАН жарық таблосы
	дана
	2

	125
	ЭКРАН-О-С3-К1 «ГАЗ! ШЫҒЫҢЫЗ!» таблосы
	дана
	1

	126
	Tyco 830Р түтіндік, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	4

	127
	MFZ1-90F P-38W клапаны
	дана
	1

	128
	USE 0–8 МПа қысым көрсеткіші (манометр)
	дана
	1

	129
	МГП FS 65 газбен өрт сөндіру модулі
	дана
	1

	130
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	50

	Магистральдық сорғының басқару қалқаны (ЩСУ)

	131
	ИП535-07е ПУСК қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	132
	ВЭЛАН жарық таблосы
	дана
	2

	133
	ЭКРАН-О-С3-К1 «ГАЗ! ШЫҒЫҢЫЗ!» таблосы
	дана
	1

	134
	Tyco 830Р түтіндік, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	4

	135
	MFZ1-90F P-38W клапаны
	дана
	1

	136
	USE 0–8 МПа қысым көрсеткіші (манометр)
	дана
	1

	137
	МГП FS 65 газбен өрт сөндіру модулі
	дана
	1

	138
	Tyco P85AVR мекенжайлық жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	1

	139
	ВПВ-4Б13ХЛ1 шектік ажыратқышы
	дана
	2

	140
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	50

	Магистральдық сорғының қойма бөлмесі

	141
	ИП535-07е ПУСК қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	142
	ВЭЛАН жарық таблосы
	дана
	2

	143
	«ГАЗ! ШЫҒЫҢЫЗ!» таблосы
	дана
	1

	144
	Tyco 830Р түтіндік, мекенжайлық өрт хабарлағышы, IP44
	дана
	4

	145
	MFZ1-90F P-38W клапаны
	дана
	1

	146
	USE 0–8 МПа қысым көрсеткіші (манометр)
	дана
	1

	147
	МГП FS 65 газбен өрт сөндіру модулі
	дана
	1

	148
	Tyco P85AVR мекенжайлық жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	1

	149
	Шектік ажыратқыш
	дана
	2

	150
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	50

	Серверлік операторлық бөлме

	151
	Т561 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	152
	«АВТОМАТИКА АЖЫРАТЫЛҒАН» таблосы
	дана
	1

	153
	«ГАЗ! ШЫҒЫҢЫЗ!» таблосы
	дана
	2

	154
	MFZ1-90F P-38W клапаны
	дана
	1

	155
	USE 0–8 МПа қысым көрсеткіші (манометр)
	дана
	2

	156
	МГП FS 65 газбен өрт сөндіру модулі
	дана
	2

	157
	Tyco P85AVR мекенжайлық жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	1

	158
	Шектік ажыратқыш
	дана
	2

	159
	LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo өрт сигнализациясы кабелі, 2x2x1,5 мм²
	м
	50





	№
	Жабдықтың атауы мен сипаттамалары
	Өлшем бірлігі
	Саны

	«Атырау» ЖПУ

	«Кеңқияқ-Атырау» ММҚ «Мақат» МАС

	Байланыс торабымен аппараттық бөлме

	1
	Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы ИПР (сыртқы орындауда)
	дана
	1

	2
	Сигналдық сирена
	дана
	1

	3
	ИП 103-5 жылулық өрт хабарлағышы 
	дана
	2

	4
	ИП 212-41М түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	6

	5
	Вектор-1 қабылдау-бақылау аспабы
	дана
	1

	6
	«ШЫҒУ» жарық таблосы
	дана
	1

	7
	Дабыл шлейфі
	м
	25

	ПСП операторлық бөлмесі

	1
	Гранит-3 қабылдау-бақылау панелі
	дана
	1

	2
	Қабылдау-бақылау панеліне арналған 12 В, 7 А·сағ резервтік қорек көзі (аккумулятор)
	дана
	1

	3
	ИП 212-141 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	8

	4
	ИПР 513-10 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	5
	Маяк 24 КП жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	2

	6
	Кристалл-12 «ШЫҒУ» таблосы
	дана
	2

	7
	Дабыл шлейфі
	м.
	12

	«Кеңқияқ-Атырау» ММҚ Қасымов МАС

	«МұнайТас» КМЕТ операторлық бөлмесі

	1
	ИП 212-41М түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	4

	2
	Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы ИПР (сыртқы орындауда) 
	дана
	1

	3
	Дабыл шлейфі
	м
	14

	«Кенкияк – Атырау» ММҚ желілік бөлігі

	№16 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№17 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№18 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№19 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№20 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№21 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№22 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№23 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	ТҚҚЖТ 428,5 км, «Шманова» МАС

	Операторлық бөлме ғимараты

	1
	Siemens Cerberus FC722 өрт пен газды анықтау жүйесін басқару панелі
	дана
	1

	2
	12В/26А·сағ қорек көзі
	дана
	2

	3
	Siemens ХС10001-А өрт сөндіруді басқару панелі
	дана
	1

	4
	12 В/4,5 А·сағ қорек көзі
	дана
	2

	5
	Siemens OP720 оптикалық түтін детекторы
	дана
	37

	6
	Siemens FDM181 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	7
	Siemens FDS229-R жарық-дыбыстық өрт хабарлағышы
	дана
	3

	8
	Молния-12 жарық таблосы
	дана
	3

	9
	Хладон-227 (35 л) бар газбен өрт сөндіру қондырғысы (баллон)
	дана
	1

	10
	Siemens DM1103-L өрт сөндіруді іске қосу түймесі
	дана
	1

	11
	МАЯК-12-КП сигналдық сиренасы
	дана
	1

	ТҚҚЖТ аумағы

	1
	Siemens FDM223-Ex қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы 
	дана
	4

	2
	Siemens Pfannenberg BExBG05E сигналдық маягы 
	дана
	4

	3
	BC-07e-Ex-3И дыбыстық өрт хабарлағышы
	дана
	4

	4
	СпецПрибор ГоВоР-25Р дауыстық хабарлағышы
	дана
	4

	Мұнайды коммерциялық есепке алу торабы

	1
	Siemens Type DF1101-Ex жалын детекторы
	дана
	2

	10/0,4 кВ КТП

	1
	Гранит-8 күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабы
	дана
	1

	2
	12В/7А·сағ қорек көзі
	дана
	1

	3
	ИП 212-63М түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	9

	4
	ИПР 513-10 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	4

	5
	Орбита-МК дыбыстық өрт хабарлағышы
	дана
	2

	6
	Молния-12 жарық таблосы
	дана
	2

	ДЭС ғимараты

	1
	Гранит-8 күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабы
	дана
	1

	2
	12В/7А·сағ қорек көзі
	дана
	1

	3
	ИП 212-141 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	4
	ИПР 513-10 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	5
	LD-96R жарық-дыбыстық өрт хабарлағышы
	дана
	1

	6
	ОПОП1-8М жарық таблосы
	дана
	1

	7
	УСПАА-1 жылулық өрт хабарлағышы
	дана
	2

	8
	Молния-24 жарық таблосы
	дана
	1

	Материалдық қойма

	1
	Гранит-3 қабылдау-бақылау панелі
	дана
	1

	2
	Қабылдау-бақылау панеліне арналған 12 В, 7 А·сағ резервтік қорек көзі (аккумулятор)
	дана
	1

	3
	ИП 212-141 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	4

	4
	ИПР 513-10 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	5
	Маяк 24 КП жарық-дыбыстық хабарлағышы
	дана
	1

	6
	Кристалл-12 «ШЫҒУ» таблосы
	дана
	1

	7
	«Пирон-7Д» біріктірілген беттік күзет хабарлағышы
	дана
	1

	8
	Дабыл шлейфі
	м
	25

	«Аман» АҚКП

	Байланыс торабымен аппараттық бөлме ғимараты

	1
	ВЭРС ПК1-01 күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабы
	дана
	1

	2
	Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы ИПР (сыртқы орындауда)
	дана
	1

	3
	МАЯК-12-КП сигналдық сиренасы
	дана
	1

	4
	ИП 103-5 жылулық өрт хабарлағышы
	дана
	2

	5
	ИП 212-141 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	8

	6
	12В/1,2А·сағ қорек көзі
	дана
	1

	7
	«ШЫҒУ» жарық таблосы
	дана
	2

	8
	Дабыл шлейфі
	м
	25

	ДЭС 30.3 ғимараты

	1
	ВЭРС ПК2П күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабы
	дана
	1

	2
	Кварц күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабы
	дана
	1

	3
	Рұқсатсыз кіру хабарлағышы
	дана
	1

	4
	ИПР-315 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	5
	МАЯК-12-КП сигналдық сиренасы
	дана
	2

	6
	Спектрон-201 жалын детекторы
	дана
	2

	7
	ИП 212-141 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	3

	8
	12В/7А·сағ қорек көзі
	дана
	1

	9
	12В/1,2А·сағ қорек көзі
	дана
	1

	10
	«ШЫҒУ» жарық таблосы
	дана
	1

	11
	Дабыл шлейфі
	м
	10

	ТҚҚЖТ 226 км аппараттық бөлмесінің ғимараты

	1
	ИП 212-41М түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы ИПР - 513 - 10
	дана
	1

	3
	Дабыл шлейфі
	м
	8

	№10 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№11 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№12 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№13 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№14 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5

	№15 ЖКТ

	1
	Merten ARGUS 6634 түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	2

	2
	DET-TRONICS U7698E инфрақызыл жалын датчигі
	дана
	1

	3
	КРОНА 9В типті қорек көзі 
	дана
	2

	4
	Дабыл шлейфі
	м
	5




2. Ағымдағы жөндеу бойынша қызмет көлемі. 

	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	«Аман» МАС

	Операторлық бөлме

	1
	12 В/26 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	2

	2
	12 В/12 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	4

	Өрт сөндіру блок-боксы

	1
	12 В/12 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	2

	Магистральдық сорғы операторының бөлмесі

	1
	12 В/12 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	4

	Материалдық қойма

	1
	12 В/12 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	2

	2
	Tyco P85AVR жарық-дыбыстық хабарлағышы, IP 67, мекенжайлық (ауыстыру).
	дана
	1

	Гаражы бар жөндеу-механикалық шеберхана

	1
	Tyco P85AVR жарық-дыбыстық хабарлағышы, IP 67, мекенжайлық (ауыстыру).
	дана
	1

	Радиацияға қарсы паналау орны

	1
	12 В/17 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	2

	ЧРП

	1
	12 В/5 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	1

	 «Атырау» ЖПУ

	«Мақат» МАС байланыс торабымен операторлық бөлме

	1
	12 В/7 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	1

	«Шманова» МАС жанындағы ТҚҚЖТ 428,5 км

	1
	Siemens FDM223-Ex қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы (қажет болған жағдайда ауыстыру).*
	дана
	1

	2
	12 В/26 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	2

	3
	12 В/7 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	2

	4
	12 В/4,5 А·сағ қорек көзі (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	2

	5
	Siemens Cerberus FC722 өрт пен газды анықтау жүйесін басқару панеліне арналған ені 57 мм чек термолентасы
	орама
	Қажеттілігіне қарай

	№16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ЖКТ

	1
	КРОНА 9В типті батарея-қорек көзі (ауыстыру).
	дана
	16

	«Аман» АҚКП

	Байланыс торабы бар аппараттық бөлме ғимараты

	1
	АКБ 12 В/1,2 А·сағ (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	1

	ДЭС 30.3 ғимараты

	1
	АКБ 12 В/1,2 А·сағ (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	1

	2
	АКБ 12 В/4,5 А·сағ (қажет болған жағдайда ауыстыру)
	дана
	1

	№11, 12, 13, 14, 15 ЖКТ

	1
	КРОНА 9В типті батарея-қорек көзі (ауыстыру).
	дана
	10



*- жарылыстан қорғалған орындау детекторына ауыстыру.


Күзет-өрт сигнализациясы (КӨС) және газбен өрт сөндіру (ГӨ) қондырғыларына техникалық қызмет көрсету регламенті.
                                                                                                №2 кесте
	№
	Қызмет түрі
	Мерзімділік

	1. 
	Қондырғының құрамдас бөліктерін (қабылдау-бақылау құрылғысын немесе аспапты, хабарлағыштарды, сигнализация шлейфін) механикалық зақымданулардың, коррозияның, ластанудың, атмосфералық және химиялық әсерлердің болуына, бекітпелерінің беріктігіне және т.б. қатысты сыртқы қарап тексеру.
	Ай сайын

	2. 
	Негізгі және резервтік қорек көздерін бақылау және қоректендірудің жұмыс көзінен резервтік көзге автоматты ауысуын тексеру.
	

	3. 
	Құрамдас бөліктердің (қабылдау-бақылау құрылғысының немесе аспаптың, хабарлағыштардың, сигнализация шлейфінің және т.б.) жұмыс қабілетін техникалық сипаттамаға, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа, техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа, паспортқа және пайдалану жөніндегі басшылыққа сәйкес тексеру.
	

	4. 
	Қосылыстар түйіспелерінің сенімділігін тексеру.
	

	5. 
	Бақылау кабельдері мен сигнализация шлейфтерін қарап тексеру.
	

	6. 
	Механикалық зақымданудан, дірілден, атмосфералық әсерлерден және т.б. қорғалуын тексеру.
	

	7. 
	Жерге тұйықтау жүйесінің тұтастығын және сигналдық шамдарды тексеру.
	

	8. 
	Жабдықты тексеру және тазалау (қажет болған жағдайда).
	

	9. 
	Әрбір объекті бойынша КӨС және ГӨ қондырғысының техникалық жай-күйі туралы актіні рәсімдей отырып, КӨС және ГӨ қондырғыларының жұмыс қабілетін тексеру.
	

	10. 
	Өрт автоматикасы жабдығының жазуларын, белгілерін, таңбаларын және жарық таблоларын жаңарту (қажет болған жағдайда, ГОСТ 12.4.026-2015, К және Л қосымшалары).
	

	11. 
	Әрбір қондырғының техникалық жай-күйі туралы актіні рәсімдей отырып, газ бермей газбен өрт сөндіру қондырғысының іске қосу жүйесінің жұмыс қабілетін тексеру.
	кемінде 3 айда 1 рет

	12. 
	Баллондарды өлшеу / қысымды бақылау және өрт сөндіргіш құрамы бар баллондарды өлшеу журналын толтыру, қажет болған жағдайда Орындаушының қаражаты есебінен қайта толтыру.
	

	13. 
	Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу.
	жылына кемінде 1 рет

	14. 
	Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу.
	

	15. 
	Жабдықтың жерге тұйықтау контурымен металл байланысын тексеру.
	

	16. 
	Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру (ГӨ қондырғыларында болған жағдайда).
	салыстырып тексеру кестесі бойынша

	17. 
	КӨС және ГӨ қондырғыларын мақсаты бойынша одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау мақсатында техникалық куәландыру жүргізу.
	қажет болған жағдайда

	18. 
	Аккумулятор батареяларының заряд деңгейі төмен болған немесе кернеуі азайған жағдайда оларды жаңасына ауыстыру қажет.
	



Орындаушы рәсімдеуге міндетті құжаттардың тізбесі.
1. Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі;
1. КӨС және ГӨ қондырғыларын тексеру хаттамасы (актісі);
1. КӨС және ГӨ қондырғысының формуляры;
1. Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу кестелері;
1. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
1. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы;
1. Газбен өрт сөндіру қондырғыларына арналған өрт сөндіргіш құрамы бар баллондарды өлшеу журналы (бар болған жағдайда);
1. КӨС және ГӨ істен шығуларын жою актілері;
1. КӨС және ГӨ қондырғыларын ажырату актілері;
1. Өрт хабарлағыштарын (жылулық жарылыстан қорғалған) тексеру хаттамасы;
1. Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу хаттамасы;
1. Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамасы;
1. Жабдықтың жерге тұйықтау контурымен металл байланысын тексеру хаттамасы (бар болған жағдайда).


Қызметтер көлеміне техникалық қызмет көрсету регламентінде көрсетілген регламенттік жұмыстарды орындау, сондай-ақ КӨС және ГӨ қондырғыларына ағымдағы жөндеу жүргізу кіреді. Жүйелердің ақаулары мен істен шығулары тұрақты түрде тіркеледі. Жылына екі рет Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп жұмыс істеп тұрған КӨС және ГӨ қондырғыларының техникалық және эстетикалық жай-күйін тексеруді жүргізеді. Тексеру нәтижелері мен тіркелген ақаулар мен істен шығуларды талдау негізінде Орындаушы ақау ведомостарын жасайды, олар кейіннен Тапсырыс берушімен келісіледі. Келісілген ақау ведомостарының негізінде Орындаушы ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындайды.
Ағымдағы жөндеу бойынша қызметтер көлемінде көрсетілген шығыс материалдарымен, жабдықпен және КӨС -ның басқа да компоненттерімен қамтамасыз етуді Орындаушы жүзеге асырады.
