Приложение к технической спецификации
          
Основные объемы услуг
Лот № 160 У 

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации ЛЭУ «Кенкияк», линейная часть МН «Кенкияк-Атырау» Западного управления операторских услуг

                                                                                                Таблица №1
Объем услуг по техническому обслуживанию.
	№ п/п
	Наименование и характеристики оборудования
	Ед.изм.
	Кол- во

	ЛЭУ «Кенкияк» МунайТас

	Операторная с узлом связи (МДП)

	1
	Панель пожарной сигнализации (шкаф) FMZ 4100
	шт.
	1

	2
	Резервный источник питания (аккумулятор) для пожарной панели 12В 65А/ч
	шт.
	2

	3
	Извещатель пожарный ручной DMX 3000
	шт.
	2

	4
	Сирена сигнальная наружная DB3
	шт.
	1

	5
	Сигнальная лампа-вспышка WBSR MX24
	шт.
	1

	6
	Сигнальная лампа-вспышка наружная SM87, XB3&LED
	шт.
	1

	7
	Извещатель пожарный дымовой OMX1111C
	шт.
	24

	8
	Извещатель пожарный дымовой OMX1001C
	шт.
	15

	9
	Коробка соединительная
	шт.
	1

	10
	Световое табло «ВЫХОД»	
	шт.
	2

	11
	Шлейф сигнализации
	м.
	240

	Пожарная насосная «Minimax»

	1
	Извещатель пожарный ручной DMX 3000
	шт.
	1

	2
	Сирена сигнальная DS10 MX24
	шт.
	1

	3
	Сигнальная лампа-вспышка WBSR MX 24
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой OMX1001C
	шт.
	4

	5
	Коробка соединительная
	шт.
	1

	6
	Световое табло «ВЫХОД»	
	шт.
	1

	7
	Шлейф сигнализации
	м.
	50

	ЩСУ – 4а

	1
	Извещатель пожарный ручной DMX 3000
	шт.
	1

	2
	Сирена сигнальная наружная DB3
	шт.
	1

	3
	Сигнальная лампа-вспышка WBSR MX24
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой OMX1001C
	шт.
	2

	5
	Коробка соединительная
	шт.
	1

	6
	Шлейф сигнализации
	м.
	20

	КТП 2х630

	1
	Извещатель пожарный дымовой OMX1001C
	шт.
	2

	2
	Коробка соединительная
	шт.
	1

	3
	Шлейф сигнализации
	м.
	160

	Гараж-стоянка АВП

	1
	Извещатель пожарный ручной DMX 3000
	шт.
	8

	2
	Сирена сигнальная DS10 MX24
	шт.
	1

	3
	Сигнальная лампа-вспышка WBSR MX24
	шт.
	3

	4
	Сигнальная лампа-вспышка наружная SM87, XB3&LED
	шт.
	1

	5
	Извещатель пожарный дымовой OMX1001C
	шт.
	10

	6
	Извещатель пожарный тепловой WMX F60
	шт.
	41

	7
	Коробка соединительная
	шт.
	2

	8
	Световое табло «ВЫХОД»	
	шт.
	1

	9
	Шлейф сигнализации
	м.
	300

	Административно-бытовой корпус

	1
	Извещатель пожарный ручной DMX 3000
	шт.
	2

	2
	Сирена сигнальная наружная DB3
	шт.
	1

	3
	Сигнальная лампа-вспышка WBSR MX24
	шт.
	2

	4
	Сигнальная лампа-вспышка наружная SM87, XB3&LED
	шт.
	1

	5
	Извещатель пожарный дымовой OMX1111C
	шт.
	15

	6
	Извещатель пожарный дымовой OMX1001C
	шт.
	16

	7
	Извещатель пожарный тепловой WMX D60
	шт.
	2

	8
	Коробка соединительная
	шт.
	1

	9
	Световое табло «ВЫХОД»	
	шт.
	2

	10
	Шлейф сигнализации
	м.
	220

	ДЭС АС2х630

	1
	Извещатель пожарный тепловой WMX F60
	шт.
	2

	2
	Коробка соединительная
	шт.
	1

	3
	Прибор приемно-контрольный Вектор-2
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт.
	1

	5
	Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5А2
	шт.
	1

	6
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт.
	2

	7
	Световое табло «ВЫХОД»
	шт.
	1

	8
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12-К
	шт.
	1

	9
	Шлейф сигнализации
	м.
	13

	Материальный склад

	1
	Панель приемно-контрольная Гранит-5
	шт.
	1

	2
	Резервный источник питания (аккумулятор) для приемно-контрольной панели 12В 7А/ч
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт.
	4

	4
	Извещатель пожарный ручной 513-11-A
	шт.
	1

	5
	Извещатель светозвуковой Маяк-12/24 КП
	шт.
	1

	6
	Табло «Выход» ОПОП 1-8
	шт.
	1

	7
	Шлейф сигнализации
	м.
	25

	8
	Извещатель охранный поверхностный совмещенный «Пирон-7Д»
	шт.
	1

	Линейная часть МН «Кенкияк – Атырау»

	ЛКУ №1

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS  7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №2

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №3

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №4

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №5

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №6

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №7

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №8

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №9

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5




2. Объем услуг по текущему ремонту.

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	ЛЭУ «Кенкияк» МунайТас

	Операторная с узлом связи (МДП)

	1
	Резервный источник питания (аккумулятор) для пожарной панели 12В 65А/ч (замена при необходимости)
	шт.
	2

	Материальный склад

	1
	Резервный источник питания (аккумулятор) для приемно-контрольной панели 12В 7А/ч (замена при необходимости)
	шт.
	1

	ДЭС АС2х630

	1
	Источник питания 12V9AH/20HR (замена).
	шт.
	1

	ЛКУ №1 - 9

	1
	Источник питания батарея типа КРОНА 9B (замена).
	шт.
	18




Регламент по техническому обслуживанию установок ОПС и ГП.
                                                                                                Таблица №2
	№
	Вид услуг
	Периодичность

	1. 
	Внешний осмотр составных частей установки (приемо-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, атмосферных влияний, химических воздействий среды, прочности крепления и т.п.
	Ежемесячно

	2. 
	Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный.
	

	3. 
	Проверка работоспособности составных частей (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и т.д.) согласно техническому описанию, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, паспорту и руководству по эксплуатации.
	

	4. 
	Проверка надежности контактов соединений.
	

	5. 
	Осмотр контрольных кабелей и шлейфов сигнализации.
	

	6. 
	Проверка защищенности от механических повреждений, вибрации, атмосферных влияний и т.п.
	

	7. 
	Проверка целостности заземления и сигнальных ламп.
	

	8. 
	Проверка и чистка оборудования (при необходимости).
	

	9. 
	Проверка работоспособности установки ОПС и ГП с оформлением акта о техническом состоянии установки ОПС и ГП по каждому объекту.
	

	10. 
	Обновление надписей, обозначений, знаков (по необходимости, ГОСТ 12.4.026-2015 Приложение К, Л).
	

	11. 
	Проверка работоспособности побудительной системы установки газового пожаротушения без подачи газа с оформлением акта о техническом состоянии каждой установки.
	не реже 1 раза в 3 месяца

	12. 
	Взвешивание баллонов / контроль давления и заполнение Журнала взвешивания баллонов с огнетушащим составом, при необходимости дозаправка за счет средств Исполнителя.
	

	13. 
	Измерение сопротивления заземляющих устройств.
	не реже 1 раза в год

	14. 
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	

	15. 
	Проверка металлосвязи оборудования с контуром заземления.
	

	16. 
	Поверка средств измерений (при наличии в установках ГП).
	по графику поверки

	17. 
	Проведение технического освидетельствования установок ОПС и ГП с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению.
	при необходимости

	18. 
	В случае низкого уровня заряда или снижения напряжения аккумуляторных батарей необходимо произвести их замену на новые.
	



Перечень документов, обязательных к оформлению Исполнителем.
1. Акт выполненных работ (оказанных услуг);
1. Протокол (акт) проверки установки ОПС и ГП;
1. Формуляр на установку ОПС и ГП;
1. Графики проведения технического обслуживания и текущего ремонта;
1. Инструкция по эксплуатации;
1. Эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики;
1. Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом для установок газового пожаротушения (при их наличии) ;
1. Акты об устранении отказов ОПС и ГП;
1. Акты отключения установок ОПС и ГП;
1. Протокол проверки пожарных извещателей (тепловых взрывозащищенных);
1. Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;
1. Протокол измерения сопротивления изоляции электрических цепей;
1. Протокол проверки металлосвязи оборудования с контуром заземления (при их наличии).

В объем услуг входит выполнение регламентных работ, перечисленных в регламенте по техническому обслуживанию, а также выполнение текущего ремонта установок ОПС и ГП. На постоянной основе фиксируются дефекты и отказы систем. Два раза в год Исполнителем совместно с представителями Заказчика выполняется обследование действующих установок ОПС и ГП на предмет технического и эстетического состояния. На основании результатов обследования, анализа зарегистрированных дефектов и отказов Исполнителем составляются дефектные ведомости, которые в последующем согласовываются с Заказчиком. На основании согласованных дефектных ведомостей Исполнитель выполняет работы по текущему ремонту.
Обеспечение расходными материалами, оборудованием и другими компонентами ОПС, указанными в объеме услуг по текущему ремонту, осуществляется Исполнителем.
