Приложение к технической спецификации
          
Основные объемы услуг
Лот № 159 У 

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации НПС «Аман», АВП «Аман», ЛЭУ «Атырау», линейная часть МН «Кенкияк-Атырау» Западного управления операторских услуг

                                                                                                Таблица №1
Объем услуг по техническому обслуживанию.
	№ 
	Наименование и характеристики оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	НПС «Аман»

	Блок-бокс пожаротушения

	1
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный IP44
	шт.
	2

	2
	Ручной пожарный извещатель MCP830 Tyco
	шт.
	1

	3
	Светозвуковой оповещатель P85AVR Tyco, адресный
	шт.
	1

	4
	Устройство дистанционного пуска ИП535-07е "ПУСК", желтый, 24В, 1Ехdb, IIC T6 Gb, IP66, Эридан
	шт.
	1

	5
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	120

	Материальный склад №1

	6
	Пожарный извещатель 830PH Tyco, мультисенсорный, адресный, IP44
	шт.
	19

	7
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	2

	8
	Пожарный извещатель MR601TEx Tyco, дымовой, адресный, IIT4 Ga, IP53
	шт.
	8

	9
	Ручной пожарный извещатель MCP220Ex Tyco, Eхia, IICT4 Ga, IP67
	шт.
	2

	10
	Ручной пожарный извещатель MCP830 Tyco
	шт.
	2

	11
	Светозвуковой оповещатель CU1 MEDC, линза и корпус красные, 110дБ(А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	шт.
	2

	12
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	13
	Оповещатель речевой рупорный ГоВоР-25Р, 1Exmbd IIB T6, 105дБ, 24В, IP65
	шт.
	1

	14
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2х2х1,5мм2
	м.
	150

	15
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	400

	Насосная станция пожаротушения

	16
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	5

	17
	Пожарный извещатель 830PH Tyco, мультисенсорный, адресный, IP44
	шт.
	2

	18
	Светозвуковой оповещатель LPSY800-R Tyco, адресный  
	шт.
	3

	19
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	20
	Модуль ввода/вывода (4вх/4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	21
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2х2х1,5мм2
	м.
	70

	22
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	300

	Дизельная электростанция

	23
	Оповещатель речевой рупорный ГоВоР-25Р, 1Exmbd IIB T6, 24В, 105дБ, IP 65 
	шт.
	1

	24
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	25
	Модуль ввода/вывода (4вх/4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	26
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2 
	м.
	150

	Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ

	27
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	28
	Модуль ввода/вывода (4вх/ 4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	29
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2х2х1,5мм2
	м.
	20

	30
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	150

	Административный корпус

	31
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	53

	32
	Пожарный извещатель 830PH Tyco, мультисенсорный, адресный, IP44
	шт.
	4

	33
	Ручной пожарный извещатель MCP820 Tyco
	шт.
	2

	34
	Светозвуковой оповещатель, адресный LPSY800-R Tyco
	шт.
	2

	35
	Модуль ввода/вывода (4вх/4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	36
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	37
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2х2х1,5мм2
	м.
	670

	38
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	220

	Жилой корпус

	39
	Пожарный извещатель 830H Tyco, тепловой, адресный, IP44
	шт.
	2

	40
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	132

	41
	Ручной пожарный извещатель MCP820 Tyco
	шт.
	5

	42
	Светозвуковой оповещатель LPSY800-R Tyco, адресный 
	шт.
	5

	43
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	44
	Модуль ввода/вывода (4вх/4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	45
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2х2х1,5мм2
	м.
	720

	46
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	600

	Столовая

	47
	Пожарный извещатель 830H Tyco, тепловой, адресный, IP44
	шт.
	6

	48
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	19

	49
	Ручной пожарный извещатель MCP820 Tyco
	шт.
	4

	50
	Светозвуковой оповещатель LPSY800-R Tyco, адресный 
	шт.
	3

	51
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	52
	Модуль ввода/вывода (4вх/ 4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	53
	Светозвуковой оповещатель CU1 MEDC, линза и корпус красные, 110дБ(А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	шт.
	1

	54
	Оповещатель речевой рупорный ГоВоР-25Р, 1Exmbd IIB T6, 24В, IP65,105дБ. 
	шт.
	1

	55
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2х2х1,5мм2
	м.
	100

	56
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	300

	Ремонтно-механическая мастерская с гаражом

	57
	Пожарный извещатель 830H Tyco, тепловой, адресный, IP44
	шт.
	33

	58
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	10

	59
	Ручной пожарный извещатель MCP830 Tyco, водонепроницаемый
	шт.
	4

	60
	Светозвуковой оповещатель, адресный LPSY800-R Tyco
	шт.
	5

	61
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	62
	Модуль ввода/вывода (4вх/4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	63
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2х2х1,5мм2
	м.
	80

	64
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	200

	Склад ГСМ

	65
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	2

	66
	Ручной пожарный извещатель MCP830 Tyco, водонепроницаемый 
	шт.
	1

	67
	Светозвуковой оповещатель, адресный LPSY800-R Tyco
	шт.
	1

	68
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	69
	Модуль ввода/вывода (4вх/4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	70
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF CI 03/0,5кВ Tyco, 2x2x1,5мм2
	м.
	350

	Проходная

	71
	Прибор повторитель PROFILE PR1DS 2 Wire DC Display Repeater Tyco
	шт.
	1

	72
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	5

	73
	Ручной пожарный извещатель MCP830 Tyco, водонепроницаемый 
	шт.
	1

	74
	Изолятор повторителя RS-485 Tyco
	шт.
	1

	75
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	76
	Модуль ввода/вывода (4вх/ 4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	77
	Ручной пожарный извещатель ИП535-07е Эридан, 24DC, 1Exdm, IICT6, IP66
	шт.
	1

	78
	Светозвуковой оповещатель CU1 MEDC, линза и корпус красные, 110дБ(А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	шт.
	1

	79
	Оповещатель речевой рупорный ГоВоР-25Р, 1Exmbd IIB T6, 24В, IP65, 105дБ
	шт.
	1

	80
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	220

	Насосная станция перекачки. Очистные сооружения производственных и бытовых сточных вод. 

	81
	Ручной пожарный извещатель ИП535-07е, 1Exdm, IICT6, IP66, 24DC, Эридан
	шт.
	1

	82
	Светозвуковой оповещатель CU1 MEDC, линза и корпус красные, 110дБ (А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	шт.
	1

	83
	Оповещатель речевой рупорный ГоВоР-25Р, 1Exmbd IIB T6, 24В, 105дБ, IP 65 
	шт.
	1

	84
	Коробка соединительная EATON GHG 746 23, 627х312,5х151мм, Exe ib IICT6 
	шт.
	1

	85
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	420

	Насосная станция водоснабжения

	86
	Светозвуковой оповещатель CU1 MEDC, линза и корпус красный, 110дБ(А), 24В, Exd e II BT4 GB, IP66
	шт.
	1

	87
	Оповещатель речевой рупорный ГоВоР-25Р, 1Exmbd IIB T6, 24В, 105дБ, IP 65
	шт.
	1

	88
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44 
	шт.
	4

	89
	Ручной пожарный извещатель MCP820 Tyco, адресный
	шт.
	1

	90
	Светозвуковой оповещатель LPSY800-R Tyco, адресный 
	шт.
	1

	91
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	92
	Модуль ввода/вывода (4вх/4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	93
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2х2х1,5мм2
	м.
	70

	94
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	320

	Подстанция 110/10кВ

	95
	Коробка соединительная КТ, 400х400х120, IP66
	шт.
	1

	96
	Модуль ввода/вывода (4вх/4вых) QIO850 Tyco, 24V
	шт.
	1

	97
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	300

	Противорадиационное укрытие

	98
	Пульт контроля и управления С2000М 
	шт.
	1

	99
	Блок сигнально-пусковой С2000М-СП2
	шт.
	1

	100
	Блок приемно-контрольный С2000-КДЛ-2И исп. 01
	шт.
	1

	101
	Модуль источника питания МИП-24
	шт.
	1

	102
	Блок коммутации БК-24-RS485
	шт.
	1

	103
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03
	шт.
	7

	104
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	шт.
	4

	105
	Авт. выключатель C16 DEKraft
	шт.
	1

	106
	Авт. выключатель C3 DEKraft
	шт.
	1

	107
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	100

	ЧРП

	108
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	7

	109
	Ручной пожарный извещатель MCP830 Tyco, водонепроницаемый 
	шт.
	5

	110
	Коробка соединительная КТ
	шт.
	1

	111
	Светозвуковой оповещатель, адресный LPSY800-R Tyco
	шт.
	1

	112
	Приемно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации ВЭРС -ПК2
	шт.
	1

	113
	Ручной пожарный извещатель ИПР-55
	шт.
	1

	114
	Пожарный извещатель ИП212, дымовой,
	шт.
	5

	115
	Блок ключей ВЭРС-БК
	шт.
	1

	116
	Блок реле ВЭРС 
	шт.
	1

	117
	Клеммник 
	шт.
	30

	118
	Кабель инструментальный RE-2G(St)HSWBH-PIMF 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	220

	Операторная

	119
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	42

	120
	Ручной пожарный извещатель MCP830 Tyco
	шт.
	1

	121
	Светозвуковой оповещатель P85AVR Tyco, адресный
	шт.
	1

	122
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	200

	Помещение оператора магистрального насоса

	123
	Ручной пожарный извещатель ИП535-07е ПУСК
	шт.
	1

	124
	Световое табло ВЭЛАН
	шт.
	2

	125
	Табло «ГАЗ! УХОДИ!» ЭКРАН-О-С3-К1
	шт.
	1

	126
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	4

	127
	Клапан MFZ1-90F P-38W
	шт.
	1

	128
	Индикатор давления (манометр) USE 0-8 МПа
	шт.
	1

	129
	Модуль газового пожаротушения МГП FS 65
	шт.
	1

	130
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	50

	ЩСУ магистрального насоса

	131
	Ручной пожарный извещатель ИП535-07е ПУСК
	шт.
	1

	132
	Световое табло ВЭЛАН
	шт.
	2

	133
	Табло «ГАЗ! УХОДИ!» ЭКРАН-О-С3-К1
	шт.
	1

	134
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	4

	135
	Клапан MFZ1-90F P-38W
	шт.
	1

	136
	Индикатор давления (манометр) USE 0-8 МПа
	шт.
	1

	137
	Модуль газового пожаротушения МГП FS 65
	шт.
	1

	138
	Светозвуковой оповещатель P85AVR Tyco, адресный
	шт.
	1

	139
	Выключатель путевой ВПВ-4Б13ХЛ1
	шт.
	2

	140
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	50

	Складское помещение магистрального насоса

	141
	Ручной пожарный извещатель ИП535-07е ПУСК
	шт.
	1

	142
	Световое табло ВЭЛАН
	шт.
	2

	143
	Табло «ГАЗ! УХОДИ!» ЭКРАН-О-С3-К1
	шт.
	1

	144
	Пожарный извещатель 830Р Tyco, дымовой, адресный, IP44
	шт.
	4

	145
	Клапан MFZ1-90F P-38W
	шт.
	1

	146
	Индикатор давления (манометр) USE 0-8 МПа
	шт.
	1

	147
	Модуль газового пожаротушения МГП FS 65
	шт.
	1

	148
	Светозвуковой оповещатель P85AVR Tyco, адресный
	шт.
	1

	149
	Выключатель путевой 
	шт.
	2

	150
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	50

	Сервер операторная

	151
	Ручной пожарный извещатель Т561
	шт.
	1

	152
	Табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»
	шт.
	1

	153
	Табло «ГАЗ! УХОДИ!» 
	шт.
	2

	154
	Клапан MFZ1-90F P-38W
	шт.
	1

	155
	Индикатор давления (манометр) USE 0-8 МПа
	шт.
	2

	156
	Модуль газового пожаротушения МГП FS 65
	шт.
	2

	157
	Светозвуковой оповещатель P85AVR Tyco, адресный
	шт.
	1

	158
	Выключатель путевой 
	шт.
	2

	159
	Кабель пожарной сигнализации LIH(St)H-ТР FE180 2M Kablo, 2x2x1,5мм2
	м.
	50



	№ п/п
	Наименование и характеристики оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	ЛЭУ «Атырау»

	НПС «Макат» объекты МН «Кенкияк – Атырау» 

	Аппаратная с узлом связи

	1
	Извещатель пожарный ручной ИПР (наружного исполнения)
	шт.
	1

	2
	Сирена сигнальная
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 
	шт.
	2

	4
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт.
	6

	5
	Прибор приемно-контрольный Вектор-1
	шт.
	1

	6
	Световое табло «ВЫХОД»
	шт.
	1

	7
	Шлейф сигнализации
	м.
	25

	Операторная ПСП

	1
	Панель приемно-контрольная Гранит-3
	шт.
	1

	2
	Резервный источник питания (аккумулятор) для приемно-контрольной панели 12В 7А/ч
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт.
	8

	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт.
	1

	5
	Извещатель светозвуковой Маяк 24 КП
	шт.
	2

	6
	Табло «Выход» Кристалл-12
	шт.
	2

	7
	Шлейф сигнализации
	м.
	12

	НПС им.Касымова объекты МН «Кенкияк – Атырау»

	Операторная КУУН «МунайТас»

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт.
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР (наружного исполнения) 
	шт.
	1

	3
	Шлейф сигнализации
	м.
	14

	Линейная часть МН «Кенкияк – Атырау»

	ЛКУ №16

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №17

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №18

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №19

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №20

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №21

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №22

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №23

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	УППСОД 428,5 км при НПС «им. Шманова»

	Здание операторной

	1
	Панель управления системой обнаружения пожара и газа Siemens Cerberus FC722
	шт.
	1

	2
	Источник питания 12B/26Ah
	шт.
	2

	3
	Панель управления пожаротушением Siemens ХС10001-А 
	шт.
	1

	4
	Источник питания 12B/4,5Ah
	шт.
	2

	5
	Оптический детектор дыма Siemens OP720
	шт.
	37

	6
	Ручной пожарный извещатель Siemens FDM181
	шт.
	2

	7
	Светозвуковой пожарный извещатель Siemens FDS229-R
	шт.
	3

	8
	Световое табло Молния-12
	шт.
	3

	9
	Установка газового пожаротушения (баллон) Хладон-227 (35 л)
	шт.
	1

	10
	Пусковая кнопка пожаротушения Siemens DM1103-L
	шт.
	1

	11
	Сирена сигнальная МАЯК-12-КП
	шт.
	1

	Территория УППСОД

	1
	Ручной пожарный извещатель Siemens FDM223-Ex 
	шт.
	4

	2
	Маяк сигнальный Siemens Pfannenberg BExBG05E 
	шт.
	4

	3
	Звуковой пожарный извещатель BC-07e-Ex-3И
	шт.
	4

	4
	Речевой оповещатель СпецПрибор ГоВоР-25Р
	шт.
	4

	Коммерческий узел учета нефти

	1
	Детектор пламени Siemens Type DF1101-Ex
	шт.
	2

	КТП 10/0,4 кВ

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8
	шт.
	1

	2
	Источник питания 12B/7Ah
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63М
	шт.
	9

	4
	Ручной пожарный извещатель ИПР 513-10
	шт.
	4

	5
	Звуковой пожарный извещатель Орбита-МК
	шт.
	2

	6
	Световое табло Молния-12
	шт.
	2

	Здание ДЭС

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8
	шт.
	1

	2
	Источник питания 12B/7Ah
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт.
	2

	4
	Ручной пожарный извещатель ИПР 513-10
	шт.
	1

	5
	Светозвуковой пожарный извещатель LD-96R
	шт.
	1

	6
	Световое табло ОПОП1-8М
	шт.
	1

	7
	Извещатель пожарный тепловой УСПАА-1
	шт.
	2

	8
	Световое табло Молния-24
	шт.
	1

	Материальный склад

	1
	Панель приемно-контрольная Гранит-3
	шт.
	1

	2
	Резервный источник питания (аккумулятор) для приемно-контрольной панели 12В 7А/ч
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт.
	4

	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт.
	1

	5
	Извещатель светозвуковой Маяк 24 КП
	шт.
	1

	6
	Табло «Выход» Кристалл-12
	шт.
	1

	7
	Извещатель охранный поверхностный совмещенный «Пирон-7Д»
	шт.
	1

	8
	Шлейф сигнализации
	м.
	25

	АВП «Аман»

	Здание аппаратной с узлом связи

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС ПК1-01
	шт.
	1

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР (наружного исполнения)
	шт.
	1

	3
	Сирена сигнальная МАЯК-12-КП
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5
	шт.
	2

	5
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт.
	8

	6
	Источник питания 12B/1,2Ah
	шт.
	1

	7
	Световое табло «ВЫХОД»
	шт.
	2

	8
	Шлейф сигнализации
	м.
	25

	Здание ДЭС 30.3

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС ПК2П
	шт.
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Кварц
	шт.
	1

	3
	Извещатель несанкционированного доступа
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР-315
	шт.
	1

	5
	Сирена сигнальная МАЯК-12-КП
	шт.
	2

	6
	Детектор пламени Спектрон-201
	шт.
	2

	7
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт.
	3

	8
	Источник питания 12B/7Ah
	шт.
	1

	9
	Источник питания 12B/1,2Ah
	шт.
	1

	10
	Световое табло «ВЫХОД»
	шт.
	1

	11
	Шлейф сигнализации
	м.
	10

	Здание аппаратной УППОУ 226 км.

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт.
	2

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР - 513 - 10
	шт.
	1

	3
	Шлейф сигнализации
	м.
	8

	ЛКУ №10

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №11

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №12

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №13

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №14

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5

	ЛКУ №15

	1
	Извещатель пожарный дымовой Merten ARGUS 6634
	шт.
	2

	2
	Инфракрасный датчик пламени DET-TRONICS U7698E
	шт.
	1

	3
	Источник питания типа КРОНА 9B 
	шт.
	2

	4
	Шлейф сигнализации
	м.
	5















2. Объем услуг по текущему ремонту. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол- во

	НПС «Аман»

	Операторная

	1
	Источник питания 12B/26Ah (замена при необходимости).
	шт.
	2

	2
	Источник питания 12B/12Ah (замена при необходимости).
	шт.
	4

	Блок-бокс пожаротушения

	1
	Источник питания 12B/12Ah (замена при необходимости).
	шт.
	2

	Помещение оператора магистрального насоса

	1
	Источник питания 12B/12Ah (замена при необходимости).
	шт.
	4

	Материальный склад

	1
	Источник питания 12B/12Ah (замена при необходимости).
	шт.
	2

	2
	Светозвуковой оповещатель Р85AVR Tyco, IP 67, адресный (замена)
	шт.
	1

	Ремонтно-механическая мастерская с гаражом

	1
	Светозвуковой оповещатель Р85AVR Tyco, IP 67, адресный (замена)
	шт.
	1

	Противорадиационное укрытие

	1
	Источник питания 12B/17Ah (замена при необходимости).
	шт.
	2

	ЧРП

	1
	Источник питания 12B/5Ah (замена при необходимости).
	шт.
	1

	ЛЭУ «Атырау»

	Операторная с узлом связи НПС «Макат»

	1
	Источник питания 12B/7Ah (замена при необходимости).
	шт.
	1

	УППСОД 428,5 км при НПС «им. Шманова»

	1
	Ручной пожарный извещатель Siemens FDM223-Ex (замена при необходимости).*
	шт.
	1

	2
	Источник питания 12B/26Ah (замена при необходимости).
	шт.
	2

	3
	Источник питания 12B/7Ah (замена при необходимости).
	шт.
	2

	4
	Источник питания 12B/4,5Ah (замена при необходимости).
	шт.
	2

	5
	Чековая термолента шириной-57мм для панели управления системой обнаружения пожара и газа Siemens Cerberus FC722
	рулон
	По мере необходимости

	ЛКУ №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

	1
	Источник питания батарея типа КРОНА 9B (замена).
	шт.
	16

	АВП «Аман»

	Здание аппаратной с узлом связи

	1
	АКБ 12B/1,2Ah (замена при необходимости).
	шт.
	1

	Здание ДЭС 30.3

	1
	АКБ 12B/1,2Ah (замена при необходимости).
	шт.
	1

	2
	АКБ 12B/4,5Ah (замена при необходимости).
	шт.
	1

	ЛКУ №11, 12, 13, 14, 15

	1
	Источник питания батарея типа КРОНА 9B (замена).
	шт.
	10



*- замена на извещатель взрывозащищенного исполнения.




Регламент по техническому обслуживанию установок ОПС и ГП.
                                                                                                Таблица №2
	№
	Вид услуг
	Периодичность

	1. 
	Внешний осмотр составных частей установки (приемо-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, атмосферных влияний, химических воздействий среды, прочности крепления и т.п.
	Ежемесячно

	2. 
	Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный.
	

	3. 
	Проверка работоспособности составных частей (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и т.д.) согласно техническому описанию, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, паспорту и руководству по эксплуатации.
	

	4. 
	Проверка надежности контактов соединений.
	

	5. 
	Осмотр контрольных кабелей и шлейфов сигнализации.
	

	6. 
	Проверка защищенности от механических повреждений, вибрации, атмосферных влияний и т.п.
	

	7. 
	Проверка целостности заземления и сигнальных ламп.
	

	8. 
	Проверка и чистка оборудования (при необходимости).
	

	9. 
	Проверка работоспособности установки ОПС и ГП с оформлением акта о техническом состоянии установки ОПС и ГП по каждому объекту.
	

	10. 
	Обновление надписей, обозначений, знаков (по необходимости, ГОСТ 12.4.026-2015 Приложение К, Л).
	

	11. 
	Проверка работоспособности побудительной системы установки газового пожаротушения без подачи газа с оформлением акта о техническом состоянии каждой установки.
	не реже 1 раза в 3 месяца

	12. 
	Взвешивание баллонов / контроль давления и заполнение Журнала взвешивания баллонов с огнетушащим составом, при необходимости дозаправка за счет средств Исполнителя.
	

	13. 
	Измерение сопротивления заземляющих устройств.
	не реже 1 раза в год

	14. 
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	

	15. 
	Проверка металлосвязи оборудования с контуром заземления.
	

	16. 
	Поверка средств измерений (при наличии в установках ГП).
	по графику поверки

	17. 
	Проведение технического освидетельствования установок ОПС и ГП с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению.
	при необходимости

	18. 
	В случае низкого уровня заряда или снижения напряжения аккумуляторных батарей необходимо произвести их замену на новые.
	



Перечень документов, обязательных к оформлению Исполнителем.
1. Акт выполненных работ (оказанных услуг);
1. Протокол (акт) проверки установки ОПС и ГП;
1. Формуляр на установку ОПС и ГП;
1. Графики проведения технического обслуживания и текущего ремонта;
1. Инструкция по эксплуатации;
1. Эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики;
1. Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом для установок газового пожаротушения (при их наличии) ;
1. Акты об устранении отказов ОПС и ГП;
1. Акты отключения установок ОПС и ГП;
1. Протокол проверки пожарных извещателей (тепловых взрывозащищенных);
1. Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;
1. Протокол измерения сопротивления изоляции электрических цепей;
1. Протокол проверки металлосвязи оборудования с контуром заземления (при их наличии).

В объем услуг входит выполнение регламентных работ, перечисленных в регламенте по техническому обслуживанию, а также выполнение текущего ремонта установок ОПС и ГП. На постоянной основе фиксируются дефекты и отказы систем. Два раза в год Исполнителем совместно с представителями Заказчика выполняется обследование действующих установок ОПС и ГП на предмет технического и эстетического состояния. На основании результатов обследования, анализа зарегистрированных дефектов и отказов Исполнителем составляются дефектные ведомости, которые в последующем согласовываются с Заказчиком. На основании согласованных дефектных ведомостей Исполнитель выполняет работы по текущему ремонту.
Обеспечение расходными материалами, оборудованием и другими компонентами ОПС, указанными в объеме услуг по текущему ремонту, осуществляется Исполнителем.

