Приложение №7 к Договору 


Календарный график оказания услуг и Перечень услуг
сервисно-технического обслуживания систем и установок пожарной автоматики (автоматическая пожарная сигнализация, раннее обнаружение пламени, газовое пожаротушение и пенное пожаротушение)
объектов ТОО «Атырауский НПЗ»

	Перечень услуг
	Периодичность
обслуживания

	ТО-1
	

	Проверка работоспособности систем и установок пожарной автоматики согласно перечня объектов обслуживания.
	ежемесячно

	Внешний осмотр составных частей систем и установок пожарной автоматики (приборов контрольно приемных, сирен, свето-звуковых оповещателей, ручных, дымовых, тепловых пожарных извещателей и инфракрасных (ультра фиолетовых) датчиков раннего обнаружения пламени, электроприводные устройства, технологической части трубопроводов, тех.манометров, дозирующих устройств, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим газом, коробок электроуправления) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, пыли (с проведением процедур чистки при необходимости) и осмотр прочности креплений составных частей установок пожарной автоматики (с проведением процедур крепления при необходимости).
	ежемесячно

	Профилактические работы, включающие в себя мероприятий по поддержанию чистоты оборудования и территории на которой находится установки пожарной автоматики.
	ежемесячно

	Контроль давления в баллонах, рабочего положения запорной арматуры установок пожарной автоматики.
	ежемесячно

	Организация и проведения технического обслуживания по устранению неисправностей по вызову дежурного в круглосуточном режиме (24-х часовой режим). В том числе время после 17:00 в ночные, выходные и праздничные дни.
	ежедневно

	Поиск, локализация, устранение неисправностей, програмирование, настройка и наладка систем и установок пожарной автоматики. Работы выполнять в случае обнаружения неисправности системы или при наличии проблем в функционировании комплекса делающих невозможной или затрудняющих его дальнейшую эксплуатацию. Замена и монтаж вышедшего из строя оборудования или устройств установок пожарной автоматики.
	еженедельно

	Настройка и наладка программного обеспечения систем и установок пожарной автоматики. Работы выполнять после сбоев (в течении 24-х часов)  программного обеспечения или измерительного оборудования системы, обновления версий программного обеспечения и, при необходимости, после восстановления работоспособности, вызванного неисправностью или нарушением структурной целостности.
	ежемесячно

	ТО-2
	

	Проверка на целостность электрических цепей, сетей и линии связи систем и установок пожарной автоматики путем «прозвона» теста на сопротивления адресных шлейфов. Общее обслуживание всего комплекса.
	ежеквартально

	[bookmark: _GoBack]Проверка работоспособности установок пожарной автоматики в ручном, дистанционном, автоматическом режиме и работоспособность интегрированного режима систем и установок пожарной автоматики с диспетчерским пунктом единой операторной (титул 1013), ЗЦУ и ПЧ ЗФ ТОО «Семсер - Өрт сөндіруші».
	ежеквартально

	Проверка холодильного, климатического и метрологического оборудования установок пожарной автоматики.
	ежемесячно

	Проведение разъяснительной работы и инструктаж с персоналом тех. установок по правильному эксплуатированию систем и установок пожарной автоматики.
	ежеквартально

	ТО-3 и ТО-4
	

	Взвешивание баллонов с огнетушащим веществом на соответствие контрольной массе (рабочей массе) и выявление возможных утечек, дефектов, негерметичностей.
	Один раз
в полугодие

	Пневматические испытания трубопроводов систем и установок пожарной автоматики на герметичность и прочность.
	Один раз год

	Техническое обслуживание электропривода со штоком входящей в состав системы автоматического пожаротушения: 
(визуальный осмотр состояния заапорной арматуры, корпуса уплотнений и крепежных элементов; проверку работоспособности электропривода, открытие и закрытие задвижки к автоматическом и ручном режимах; проверку состояния кабельных линий, клеммных соединений, концевых выключателей и сигналов обратной связи; очистку, смазку и регулировку подвижных узлов; проведение контрольного пуска (испытания) системы пожаротушения; оформление акта проверки и внесение записей в журнал технического обслуживания
	Один раз в полугодие
















Шартқа №7 қосымша

Күнтізбелік қызмет көрсету кестесі және "Атырау МӨЗ"ЖШС объектілерінің өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына (автоматты өрт дабылы, жалынды ерте анықтау, газды өрт сөндіру және көбікті өрт сөндіру) сервистік-техникалық қызмет көрсету қызметтерінің тізбесі
	Қызметтер тізімі
	Қызмет көрсету жиілігі

	ТО-1
	

	Қызмет көрсету объектілерінің тізбесіне сәйкес өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
	ай сайын

	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамдас бөліктерін (бақылау қабылдау аспаптарын, сиреналарды, Жарық-дыбыс хабарлағыштарын, қол, түтін, жылу өрт хабарлағыштарын және жалынды ерте анықтайтын инфрақызыл (ультра күлгін) датчиктерді, электр жетек құрылғыларын, құбырлардың технологиялық бөлігін, технометрлерді, мөлшерлейтін құрылғыларды, бекіту арматурасын, өрт сөндіретін газы бар баллондарды, қораптар) бүлінудің, коррозияның, кірдің болмауына, шаң (қажет болған жағдайда тазалау рәсімдерін жүргізе отырып) және өрт автоматикасы қондырғыларының құрамдас бөліктерінің бекітпелерінің беріктігін тексеру (қажет болған жағдайда бекіту рәсімдерін жүргізе отырып).
	ай сайын

	Өрт автоматикасы қондырғылары орналасқан жабдықтар мен аумақтың тазалығын сақтау жөніндегі іс-шараларды қамтитын профилактикалық жұмыстар.
	ай сайын

	Баллондардағы қысымды, өрт автоматикасы қондырғыларының бекіту арматурасының жұмыс жағдайын бақылау.
	ай сайын

	Тәулік бойы (24 сағаттық режим) кезекшіні шақыру бойынша ақауларды жою бойынша техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және жүргізу. Оның ішінде түнгі, демалыс және мереке күндері сағат 17:00-ден кейінгі уақыт.
	күнделікті

	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын іздеу, оқшаулау, ақаулықтарды жою, бағдарламалау, баптау және баптау. Жүйенің ақаулығы анықталған жағдайда немесе оны одан әрі пайдалануды қиындататын немесе мүмкін емес ететін кешеннің жұмысында проблемалар болған жағдайда жұмыстарды орындау. Істен шыққан өрт автоматикасы қондырғыларының жабдықтарын немесе құрылғыларын ауыстыру және монтаждау.
	апта сайын

	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының бағдарламалық қамтамасыз етуін баптау және баптау. Жұмыстарды жүйенің бағдарламалық жасақтамасы немесе өлшеу жабдықтары істен шыққаннан кейін (24 сағат ішінде), бағдарламалық жасақтама нұсқаларын жаңартқаннан кейін және қажет болған жағдайда құрылымдық тұтастықтың бұзылуынан немесе бұзылуынан туындаған жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіргеннен кейін орындау керек.
	ай сайын

	ТО-2
	

	Өртке қарсы автоматика жүйелері мен қондырғыларының электр тізбектерінің, желілерінің және байланыс желілерінің тұтастығын мекенжай шлейфтерінің кедергісіне тестті "қоңырау шалу" жолымен тексеру. Бүкіл кешенге жалпы қызмет көрсету.
	тоқсан сайын

	"Семсер - Өрт сөндіруші"ЖШС-нің бірыңғай операторлық диспетчерлік пункті (1013 титул), ЗЦУ және ЗФ ӨЖ бар өрт автоматикасы қондырғыларының қолмен, қашықтықтан, автоматты режимдегі жұмыс қабілеттілігін және өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының интеграцияланған режимінің жұмыс қабілеттілігін тексеру.
	тоқсан сайын

	Өрт автоматикасы қондырғыларының Тоңазытқыш, климаттық және метрологиялық жабдықтарын тексеру.
	ай сайын

	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын дұрыс пайдалану бойынша техникалық қондырғылардың қызметкерлерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізу және нұсқау беру.
	тоқсан сайын

	ТО-3 и ТО-4
	

	Өрт сөндіргіш заты бар баллондарды бақылау массасына (жұмыс массасына) сәйкестігін өлшеу және ықтимал ағып кетулерді, ақауларды, ағып кетулерді анықтау.
	Жартыжылдықта бір рет

	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құбырларын герметикалығы мен беріктігіне пневматикалық сынау.
	Жылына бір рет

	Автоматты өрт сөндіру жүйесінің құрамына кіретін өзегі бар электр жетегіне техникалық қызмет көрсету: 
(ысырманың, тығыздағыштар корпусының және бекіткіштердің жай-күйін көзбен шолып тексеру; Электр жетегінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру, ысырманы Автоматты және қол режимдеріне ашу және жабу; кабель желілерінің, терминалдық қосылыстардың, шекті ажыратқыштардың және кері байланыс сигналдарының жай-күйін тексеру; жылжымалы тораптарды тазалау, майлау және реттеу; өрт сөндіру жүйесін бақылау іске қосуды (сынауды) жүргізу; актіні ресімдеу техникалық қызмет көрсету журналын тексеру және жазбаларды енгізу
	Жартыжылдықта бір рет



