[bookmark: 1][bookmark: Листы и виды][bookmark: Модель]Вид спереди шкафа	Вид сзади шкафа

Дно шкафа100




400100


Винтик600
  300 


100
100100

Отверстия	60060























9.5
69.5
6



Ограничители,
проходная колодка
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40







600

80





Примечание2200
60
  120 
 72 

Корпус щита напольный 600x2200x600мм(Ш*В*Г) Степень защиты IP-31.
Цвет черный шагрень. Толщина металл 1,5 мм. Количество 6 шт.
Лицевая и задняя сторона перфорированная.
Ввод и вывод кабелей снизу.




100	70100
100





Эскиз ЩРПерТ600
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600
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3L+PEN 4х15  120 












































Поз. обозначение











































Наименование











































Кол.











































Кол.











































Примечание

Провод ПВ3
Авт. выкл
Шина в корпусе In=125A,
3L+PEN 4х15

Провод ПВ3
Авт. выкл
Шина в корпусе In=125A,
3L+PEN 4х15

Провод ПВ3
Авт. выкл
Шина в корпусе In=125A,
3L+PEN 4х15

Провод ПВ3
Авт. выкл
Шина в корпусе In=125A,
3L+PEN 4х15

Провод ПВ3 Авт. выкл

Клеммный зажим Клеммный зажим Клеммный зажим  120 
  120 
QF1...QF3
Авт.выкл. 1р 63А "SIEMENS" 5SL6163-7
шт
3
QF4...QF12
Авт.выкл. 1р 25А "SIEMENS" 5SL6125-7
шт
9
QF13...QF75
Авт.выкл. 1р 16А "SIEMENS" 5SL6116-7
шт
63
QF76...QF84
Авт.выкл. 1р 10А "SIEMENS" 5SL6110-7
шт
9
QF85...QF93
Авт.выкл. 1р 6А "SIEMENS" 5SL6106-7
шт
9
HL1-G...HL3-G
Лампа сигнальная d22 мм 220 В AC, зеленый.
шт
3
Х01...Х03
Клеммный зажим ЗНИ-16 серый
шт
3
Х04
Клеммный зажим ЗНИ-16 сини
шт
1
Х05
Клеммный зажим ЗНИ-16 PEN желто-зеленый
шт
1
Х1...Х90
Клеммный зажим ЗНИ-4 серый
шт
91
Х1...Х90
Клеммный зажим ЗНИ-4 сини
шт
91
Х1...Х90
Клеммный зажим ЗНИ-4 PEN желто-зеленый
шт
91

(фиксатор) ограничитель для клемм .
шт
96




40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40







600








40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40  120 








600











40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40







600









40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Клеммный зажим


Клеммный зажим


600









3L-PEN F1...F3

Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN IEK
Предохранитель в литом корпусе 6А .100


шт	5
шт	3

600
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Расположение комплектующих
ЩРПерТ


Стадия  Лист	Листов
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[bookmark: 3][bookmark: Листы и виды][bookmark: Модель]L1	L2	L3 N Ре

-X01

-X01

-X01 -X01 -X01

1	2	3  4 5


Q1 1P/63A


Q2 1P/63A


Q3 1P/63A






L1	L1
L2	L2
L3	L3
N	N
Pe	Pe



QF4 1P/25A


QF5 1P/25A


QF6 1P/25A


QF7 1P/25A


QF8 1P/25A


QF9 1P/25A


QF10 1P/25A


QF11 1P/25A


QF12 1P/25A


QF13 1P/16A


QF14 1P/16A


QF15 1P/16A


QF16 1P/16A


QF17 1P/16A


QF18 1P/16A


QF19 1P/16A


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3

-X1	-X2

-X3

-X4	-X5

-X6

-X7	-X8

-X9

-X10	-X11

-X12

-X13	-X14

-X15

-X16



F1 H1-G



F2
H2-G	F3

H3-G


QF20 1P/16A


QF21 1P/16A


QF22 1P/16A


QF23 1P/16A


QF24 1P/16A


QF25 1P/16A


QF26 1P/16A


QF27 1P/16A


QF28 1P/16A


QF29 1P/16A


QF30 1P/16A


QF31 1P/16A


QF32 1P/16A


QF33 1P/16A


QF34 1P/16A


QF35 1P/16A


QF36 1P/16A


QF37 1P/16A


QF38 1P/16A


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3

-X17	-X18

-X19

-X20	-X21

-X22

-X23	-X24

-X25

-X26	-X27

-X28

-X29	-X30

-X31

-X32	-X33

-X34

-X35







QF39 1P/16A


QF40 1P/16A


QF41 1P/16A


QF42 1P/16A


QF43 1P/16A


QF44 1P/16A


QF45 1P/16A


QF46 1P/16A


QF47 1P/16A


QF48 1P/16A


QF49 1P/16A


QF50 1P/16A


QF51 1P/16A


QF52 1P/16A


QF53 1P/16A


QF54 1P/16A


QF55 1P/16A


QF56 1P/16A


QF57 1P/16A


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3

-X36	-X37

-X38

-X39	-X40

-X41

-X42	-X43

-X44

-X45	-X46

-X47

-X48	-X49

-X50

-X51	-X52

-X53

-X54







QF58 1P/16A


QF59 1P/16A


QF60 1P/16A


QF61 1P/16A


QF62 1P/16A


QF63 1P/16A


QF64 1P/16A


QF65 1P/16A


QF66 1P/16A


QF67 1P/16A


QF68 1P/16A


QF69 1P/16A


QF70 1P/16A


QF71 1P/16A


QF72 1P/16A


QF73 1P/16A


QF74 1P/16A


QF75 1P/16A


QF76 1P/10A


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3

-X55	-X56

-X57

-X58	-X59

-X60

-X61	-X62

-X63

-X64	-X65

-X66

-X67	-X68

-X69

-X70	-X71

-X72

-X73







QF77 1P/10A


QF78 1P/10A


QF79 1P/10A


QF80 1P/10A


QF81 1P/10A


QF82 1P/10A


QF83 1P/10A


QF84 1P/10A


QF85 1P/6A


QF86 1P/6A


QF87 1P/6A


QF88 1P/6A


QF89 1P/6A


QF90 1P/6A


QF91 1P/6A


QF92 1P/6A


QF93 1P/6A


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3


1 2	3

-X74	-X75

-X76

-X77	-X78

-X79

-X80	-X81

-X82

-X83	-X84

-X85

-X86	-X87

-X88

-X89	-X90


Однолинейная схема ЩРПерТ
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