1. Регламент по техническому обслуживанию установок ОПС.

	№
	Вид работ
	Периодичность

	1. 
	Внешний осмотр составных частей установки (приемо-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, атмосферных влияний, химических воздействий среды, прочности крепления и т.п.
	Ежеквартально

	2. 
	Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный.
	

	3. 
	Проверка работоспособности составных частей (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и т.д.) согласно технического описания, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, паспортом и руководством по эксплуатации.
	

	4. 
	Проверка надежности контактов соединений;
	

	5. 
	Осмотр контрольных кабелей и шлейфов сигнализации
	

	6. 
	Проверка защищенности от механических повреждений, вибрации, атмосферных влияний и т.п.
	

	7. 
	Проверка целостности заземления и сигнальных ламп;
	

	8. 
	Проверка и чистка оборудования (при необходимости);
	

	9. 
	Проверка работоспособности установки ОПС с оформлением акта о техническом состоянии установки ОПС по каждому объекту.
	

	10. 
	Обновление надписей, обозначений, знаков (по необходимости, СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Приложение Ж)
	

	11. 
	Проверка тепловых взрывозащищенных пожарных извещателей, с фиксацией температуры и времени срабатывания (при наличии).
	не реже 1 раза в 3 месяца

	12. 
	Измерение сопротивления заземляющих устройств.
	не реже 1 раза в год

	13. 
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	

	14. 
	Проверка металлосвязи оборудования с контуром заземления.
	

	15. 
	Метрологическая аттестация (поверка) средств измерений (при наличии).
	по графику поверки

	16. 
	Взвешивание баллонов / контроль давления и заполнение Журнала взвешивания баллонов с огнетушащим составом, при необходимости дозаправка за счет средств Исполнителя.
	При необходимости


2. Обязанности Исполнителя.

1) Выполнять требования, установленные в Техническом регламенте «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796.

2) Для получения допуска лиц Исполнителя, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, на объекты АО «КазТрансОйл» обеспечить представление протокола о проверке знаний.

3) Для получения допуска лиц Исполнителя на опасные производственные объекты обеспечить представление протокола о проверке знаний, удостоверения по обучению промышленной безопасности.

4) Нести ответственность за нарушение графика производства работ, своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией.

5) Выполнить работы своими силами и средствами, с последующим выводом с рабочей площадки своих машин и механизмов.

6) Применять все необходимые материалы и оборудование, нести ответственность за их приемку, хранение и использование.

7) Соблюдать и выполнять требования экологического Кодекса РК.

8) Обеспечить соблюдение персоналом Законодательства Республики Казахстан.

9) Обеспечить, за свой счет, охрану рабочих площадок.

10) Обеспечить, за свой счет, очистку рабочей площадки, сбор и вывоз всех отходов и мусора с последующей утилизацией за свой счёт, как в период выполнения работ, так и после их завершения.

11) Представлять Заказчику точную и полную информацию о работах, которые уже выполнены, вести накопительную ведомость работ, всю исполнительную и отчетную документацию.

12) Представлять Заказчику на согласование спецификации материалов и оборудования.

13) Обеспечить, во время выполнения работ на объекте, принятие мер противопожарной безопасности, технической безопасности и экологической защиты.

14) Оплачивать все налоги, пошлины и другие выплаты, предусмотренные в Республике Казахстан.

15) Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами и рабочими чертежами, строительными нормами и правилами (СНиП) Республики Казахстан.

16) Согласовывать с Заказчиком и органами государственного надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечивать соблюдение его на рабочих площадках.

17) В случаях проведения Заказчиком реконструкции установок или систем ОПС, строительства дополнительных зданий, переоборудования помещений существующих зданий на обслуживаемых объектах, Подрядчик обязан проводить техническое обслуживание реконструированных и новых систем в пределах территорий объектов без увеличения цены Договора.

3. Объем работ.

Без увеличения общей стоимости работ потенциальный подрядчик обязан иметь в наличии или приобрести за свой счет ЗИП, расходные материалы, оборудование и другие компоненты ОПС, необходимые для обеспечения бесперебойной работы систем (в том числе для замены аккумуляторных батарей источников резервного питания не реже одного раза в 3 года) и поддержания на должном уровне технического и эстетического состояния (замену приемно-контролных приборов, блоков бесперебойного питания, охранных и пожарных извещателей, кабельной продукции, надписей, обозначений, знаков и др. по необходимости). При производстве работ Подрядчик должен иметь необходимые инструменты, оборудование, механизмы и расходные материалы, в том числе средства тестирования и настройки средств ОПС.

Перечень объектов, защищаемых ОПС, подлежащих обслуживанию Шымкентского нефтепроводного управления (ШНУ).
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	ГНПС «Шымкент»

	Операторная

	1
	Пульт контроля и управления С2000-М
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	3
	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
	шт
	1

	4
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	1

	5
	Оповещатель светозвуковой 95 дБ Маяк-12КП
	шт
	1

	6
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	7
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	1

	8
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	1

	9
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	15

	10
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	15

	11
	Линия оповещения КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,8
	м
	5

	12
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	105

	Здание мастерская электриков

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	1

	4
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03
	шт
	2

	6
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	1

	7
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	1

	8
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	1

	9
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	10
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	1

	11
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	1

	12
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	13
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	1

	14
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	1

	15
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	1

	16
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	17
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	15

	18
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	20

	19
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	156

	КПП

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	
	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	1

	4
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03
	шт
	4

	6
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	2

	7
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	2

	8
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	2

	9
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	10
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	1

	11
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	1

	12
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	13
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	1

	14
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	2

	15
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	4

	16
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	17
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	30

	18
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	20

	19
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	211

	Укрытия для спецтехники на 2 автомашины

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	3
	Модуль источника питания "МИП-12", входит в состав шкафа "ШПС-12"
	шт
	1

	4
	Прибор речевого оповещения "РУПОР-300"
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой "ДИП-34А-04"
	шт
	46

	6
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП-03"
	шт
	12

	7
	Извещатель пожарный, адресный, ручной "ИПР 513 - 3АМ"
	шт
	3

	8
	Извещатель пожарный, адресный, ручной "ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67"
	шт
	3

	9
	Световое табло "Шығу"/"Выход" "Янтарь С"
	шт
	5

	10
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП" (цвет-красный)
	шт
	1

	11
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12К" (цвет-красный)
	шт
	2

	12
	Оповещатель пожарный речевой "ОПР-С103.1"
	шт
	11

	13
	Устройство подключения нагрузки "УПН"
	шт
	9

	14
	Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ"
	шт
	1

	15
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75
	м
	550

	16
	Кабель КОПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,67
	м
	500

	Здание ОК-16 (администранивное здание)

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	1

	4
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03
	шт
	32

	6
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	2

	7
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	2

	8
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	4

	9
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	10
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	2

	11
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	1

	12
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	13
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	2

	14
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	3

	15
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	6

	16
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	17
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	5

	18
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	230

	19
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	417

	Здание санитарно-бытовой корпус

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	1

	4
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03
	шт
	6

	6
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый максимально-дифференциальный тепловой С2000-ИП-02-02
	шт
	2

	7
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	1

	8
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	1

	9
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	2

	10
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	11
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	1

	12
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	1

	13
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	14
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	2

	15
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	3

	16
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	4

	17
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	18
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	5

	19
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	60

	20
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	73

	Здание ОК-25

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	1

	4
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03
	шт
	31

	6
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый максимально-дифференциальный тепловой С2000-ИП-02-02
	шт
	2

	7
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	2

	8
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	2

	9
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	4

	10
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	11
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	2

	12
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	1

	13
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	14
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	3

	15
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	3

	16
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	6

	17
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	18
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	5

	19
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	230

	20
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	79

	Здание ОК-16 (бытовое)

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	1

	4
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03
	шт
	30

	6
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый максимально-дифференциальный тепловой С2000-ИП-02-02
	шт
	4

	7
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	2

	8
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	2

	9
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	4

	10
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	11
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	2

	12
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	1

	13
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	14
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	2

	15
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	3

	16
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	6

	17
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	18
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	5

	19
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	230

	20
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	93

	Здание укрытие для ремонта и технического обслуживания

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	2

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	2

	3
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	2

	4
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый максимально-дифференциальный тепловой С2000-ИП-02-02
	шт
	56

	6
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	5

	7
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	3

	8
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	5

	9
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	1

	10
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	5

	11
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	1

	12
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК
	шт
	8

	13
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК-ЭСТЕТ
	шт
	6

	14
	Оповещатель свето-звуковой (синий строб) MR100 Blue
	шт
	1

	15
	Считыватель для ТМ, накладной Touch Memory
	шт
	1

	16
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	17
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	6

	18
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	11

	19
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	8

	20
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	21
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	5

	22
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	595

	23
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	137

	АЗС

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	1

	4
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03
	шт
	2

	6
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	1

	7
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	1

	8
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	1

	9
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	1

	10
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	1

	11
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	1

	12
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	13
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	1

	14
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	2

	15
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	3

	16
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	17
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	5

	18
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	35

	19
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	43

	Здание закрытой стоянки для аварийной техники

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	3

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	3

	3
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	3

	4
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	2

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03
	шт
	3

	6
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый максимально-дифференциальный тепловой С2000-ИП-02-02
	шт
	80

	7
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	5

	8
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	5

	9
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	5

	10
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	4

	11
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	4

	12
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	2

	13
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК
	шт
	4

	14
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК-ЭСТЕТ
	шт
	1

	15
	Оповещатель свето-звуковой (синий строб) MR100 Blue
	шт
	1

	16
	Считыватель для ТМ, накладной Touch Memory
	шт
	1

	17
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	18
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	6

	19
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	11

	20
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	10

	21
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	22
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	5

	23
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	710

	24
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	137

	Склад АВП

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	2

	2
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт
	2

	3
	Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС
	шт
	2

	4
	Резервированный источник питания РИП12
	шт
	2

	5
	Прибор речевого оповещения Рупор
	шт
	1

	6
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый  ДИП-34А-03
	шт
	4

	7
	Извещатель пожарный дымовой, ИПД-Ex
	шт
	4

	8
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ
	шт
	2

	9
	Извещатель пожарный ручной ИПР-Ex
	шт
	3

	10
	Извещатель пожарный адресный, ручной ИПР 513-ЗАМ IP 67
	шт
	1

	11
	Световое табло "Выход" "Люкс - 12"
	шт
	2

	12
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	13
	Акустический модуль Соната-3
	шт
	5

	14
	Громкоговоритель рупорный наружный HS-50T
	шт
	1

	15
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК
	шт
	5

	16
	Извещатель охранный поверхностный звуковой, адресный С2000-СТ
	шт
	3

	17
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК-ЭСТЕТ
	шт
	2

	18
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Пирон-1
	шт
	3

	19
	Извещатель охранный точечный манитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В Аякс
	шт
	2

	20
	Оповещатель свето-звуковой (синий строб) MR100 Blue
	шт
	1

	21
	Считыватель для ТМ, накладной Touch Memory
	шт
	1

	22
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	1

	23
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	3

	24
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	10

	25
	Устройство коммутационное (коробка соединительная) УК-Ех
	шт
	2

	26
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	9

	27
	Кабель питания 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
	м
	5

	28
	Кабель питания 12 В КВнг(А) )-FRLS 4х0,75
	м
	5

	29
	Шлейф сигнализации КСБКнг(А)- FRLS 2х2х0,8
	м
	365

	30
	Двухпроводная магистраль ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLS 2х2х0,75эа
	м
	91

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	НПС «Сузак»

	КПП (Пост охранный)

	1
	Пульт контроля и управления «С2000-М»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводный линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Исполнительный релейный блок С2000 - СП 1
	шт
	1

	4
	Блок индикации «С2000-БИ»
	шт
	1

	5
	Прибор речевого оповещения «Рупор (меm) »
	шт
	1

	6
	Радиоповторитель интерфейсов С2000 - РПИ
	шт
	1

	7
	Резервированный источник питания РИП12 исп.02
	шт
	2

	8
	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч
	шт
	2

	9
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой « ДИП – 34-03»
	шт
	1

	10
	Извещатель пожарный, адресный, ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	1

	11
	Световое табло "Шығу/Выход" "Люкс - 12"
	шт
	1

	12
	Оповещатель светозвуковой 95 аб "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	13
	Акустический модуль Соната-3                                    
	шт
	1

	14
	Кабель ВВГнг-3х1,5
	м
	20

	15
	Провод "КСВВнг(А)-LS-4х0,5"
	м
	50

	16
	Кабель ШВВП 2х0,75
	м
	10

	17
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	3

	Операторная АЗС

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	2

	2
	Исполнительный релейный блок С2000 - СП 1
	шт
	2

	3
	Прибор речевого оповещения «Рупор (меm) »
	шт
	1

	4
	Радиоповторитель интерфейсов С2000 - РПИ
	шт
	1

	5
	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч
	шт
	2

	6
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой « ДИП – 34-03»
	шт
	2

	7
	Извещатель пожарный, адресный, ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	2

	8
	Световое табло "Шығу/Выход" "Люкс - 12"
	шт
	1

	9
	Оповещатель светозвуковой 95 аб "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	10
	Акустический модуль Соната-3                                    
	шт
	1

	11
	Извещатель магнитоконтактный адресный С2000-СМК ЭСТЕТ
	шт
	1

	12
	Оповещатель комбинированный 12В, 100 дБ Свирель-2 исп.03
	шт
	1

	13
	Считыватель для ТМ, накладной Touch Memory
	шт
	1

	14
	Электронный ключ Touch Memory
	шт
	1

	15
	Кабель ВВГнг-3х1,5
	шт
	20

	16
	Провод "КСВВнг(А)-LS-4х0,5"
	м
	20

	17
	Кабель ШВВП 2х0,75
	м
	10

	18
	Кабель витая пара (UTP-5е) 4х2х0,5
	м
	5

	19
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	3

	Здание гаража, раздевалки, душевые

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	2

	2
	Исполнительный релейный блок С2000 - СП 1
	шт
	2

	3
	Прибор речевого оповещения «Рупор (меm) »
	шт
	2

	4
	Радиоповторитель интерфейсов С2000 - РПИ
	шт
	1

	5
	Резервированный источник питания РИП12 исп.02
	шт
	2

	6
	Модуль источника питания «МИП-12», входит в состав шкафа «ШС-12»
	шт
	1

	7
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой « ДИП – 34-03»
	шт
	3

	8
	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04
	шт
	3

	9
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный тепловой « С2000-ИП-02-03»
	шт
	18

	10
	Извещатель пожарный, адресный, ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	7

	11
	Световое табло "Шығу/Выход" "Люкс - 12"
	шт
	5

	12
	Оповещатель светозвуковой 95 аб "Маяк - 12КП"
	шт
	2

	13
	Акустический модуль Соната-3                                    
	шт
	4

	14
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный             «С2000-ИК (исп. 03)»
	шт
	4

	15
	Извещатель магнитоконтактный адресный С2000-СМК ЭСТЕТ
	шт
	3

	16
	Оповещатель комбинированный 12В, 100 дБ Свирель-2 исп.03
	шт
	1

	17
	Считыватель для ТМ, накладной Touch Memory
	шт
	1

	18
	Электронный ключ Touch Memory
	шт
	4

	19
	Кабель ВВГнг-3х1,5
	м
	270

	20
	Провод "КСВВнг(А)-LS-4х0,5"
	м
	30

	21
	Кабель ШВВП 2х0,75
	м
	20

	22
	Кабель витая пара (UTP-5е) 4х2х0,5
	м
	7

	23
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	3

	ОК-16

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	2

	2
	Исполнительный релейный блок С2000 - СП 1
	шт
	2

	3
	Прибор речевого оповещения «Рупор (меm) »
	шт
	1

	4
	Радиоповторитель интерфейсов С2000 - РПИ
	шт
	1

	5
	Резервированный источник питания РИП12 исп.02
	шт
	2

	6
	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч 
	шт
	2

	7
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой « ДИП – 34-03»
	шт
	27

	8
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный тепловой « С2000-ИП-02-03»
	шт
	2

	9
	Извещатель пожарный, адресный, ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	2

	7
	Световое табло "Шығу/Выход" "Люкс - 12"
	шт
	2

	8
	Оповещатель светозвуковой "Маяк - 12КП"
	шт
	3

	9
	Резервированный источник питания РИП12 исп.02
	шт
	2

	10
	Акустический модуль Соната-3                                    
	шт
	15

	11
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный             «С2000-ИК (исп. 03)»
	шт
	2

	12
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК (исп. 03)
	шт
	6

	13
	Извещатель магнитоконтактный адресный С2000-СМК ЭСТЕТ
	шт
	1

	14
	Оповещатель комбинированный 12В, 100 дБ Свирель-2 исп.03
	шт
	1

	14
	Считыватель для ТМ, накладной Touch Memory
	шт
	1

	15
	Электронный ключ Touch Memory
	шт
	4

	16
	Кабель ВВГнг-3х1,5
	м
	300

	17
	Провод "КСВВнг(А)-LS-4х0,5"
	м
	220

	18
	Кабель ШВВП 2х0,75
	м
	10

	19
	Кабель витая пара (UTP-5е) 4х2х0,5
	м
	5

	20
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт
	3

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	ГНПС «Чулак-Курган»

	Операторная

	1
	Компьютер, программное обеспечение Microsoft Windows 7 ru DELL Vostro 3681
	шт
	1

	2
	Монитор ASUS
	шт
	1

	3
	Программное обеспечение APM "Орион" исп. 127
	шт
	1

	4
	Программное обеспечение оперативная задача "Орион Про" исп.127
	шт
	1

	5
	Источник бесперебойного питания UPS 1000VA
	шт
	1

	6
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	7
	Преобразователь интерфейсов «C2000-USB»
	шт
	1

	9
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	10
	Блок индикация с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов «С2000-БКИ»
	шт
	1

	11
	Пульт  контроля и управления «С2000М»
	шт
	1

	12
	Патч-корд  USB 5м
	шт
	1

	13
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	10

	14
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	20

	15
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	1

	Санитарно-бытовой комплекс

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	6

	4
	Извещатель оптико-электронный (дымовой) «ДИП-34А»
	шт
	98

	5
	Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП»
	шт
	3

	6
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	6

	7
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	5

	8
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	6

	9
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	10
	Блок резервного питания «СКАТ-1200C»
	шт
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	12
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	1

	13
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	14
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	445

	15
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	45

	16
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	131

	Жилой комплекс ОК-10

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2»
	шт
	1

	4
	Извещатель оптико-электронный (дымовой) «ДИП-34А»
	шт
	26

	5
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	2

	6
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	3

	7
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	3

	8
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	9
	Блок резервного питания «СКАТ-1200C»
	шт
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	1

	12
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	13
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	144

	14
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	60

	15
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	35

	Жилой комплекс ОК-16

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	3

	4
	Извещатель оптико-электронный (дымовой) «ДИП-34А»
	шт
	25

	5
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	2

	6
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	3

	7
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	2

	8
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	9
	Блок резервного питания «СКАТ-1200C»
	шт
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	1

	12
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	13
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	146

	14
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	65

	15
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	35

	Склад общего назначения

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП»
	шт
	15

	5
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	1

	6
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	2

	7
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	1

	8
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	9
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	11
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	121

	12
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	30

	13
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	37

	Гараж со складом АВП

	1
	Пульт  контроля и управления «С2000М»
	шт
	1

	2
	Блок индикации «С2000-БИ» SMD
	шт
	1

	3
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	4
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	5
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	5

	6
	Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП»
	шт
	51

	7
	Ручной пожарный извещатель«ИПР 513-3А»
	шт
	5

	8
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	5

	9
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	7

	10
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	11
	Блок резервного питания «СКАТ-1200С»
	шт
	2

	12
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	13
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	2

	14
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	15
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	396

	16
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	100

	17
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	154

	Здание автозаправочной станции

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	1

	4
	Извещатель оптико-электронный (дымовой) «ДИП-34А»
	шт
	2

	5
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	1

	6
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	2

	7
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	2

	8
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	9
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	11
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	32

	12
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	10

	13
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	33

	Хозяйственно-административное здание

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	2
	Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»
	шт
	1

	3
	Блок индикация с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов «С2000-БКИ»
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А-03»
	шт
	72

	5
	Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-3АМ»
	шт
	4

	6
	Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-3АМ» исп.01
	шт
	3

	7
	Шкаф с резервным источником питания 650х500х220 мм IP40
	шт
	1

	8
	Оповещатель световой ЛЮКС-12 «ВЫХОД»
	шт
	3

	9
	Оповещатель комбинированной свето-звуковой «Маяк-12-КП»
	шт
	4

	10
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»
	шт
	1

	11
	Источник питания «МИП-12»
	шт
	1

	12
	Блок комутации RS-485 «БК-12»
	шт
	1

	13
	Разветвительная коробка  «УК-2П»
	шт
	5

	14
	Устройства коммутационно «УК-ВК» исп 12
	шт
	5

	15
	Блок разветвительно-изолирующий  Bolid «БРИЗ»
	шт
	4

	16
	Аккумуляторная батарея 12В 17Ач SA12-7
	шт
	2

	17
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач SF1207
	шт
	1

	18
	Автоматический выключатель Dekraft
	шт
	3

	19
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	196

	20
	Кабель  огнестойки КИС-РВнг-FRLS 2x2x0,6
	м
	3

	21
	Кабель бронированный Герда-КВКнг 2х2х0,6
	м
	540

	КПП

	1
	Пульт  контроля и управления «С2000М»
	шт
	1

	2
	Блок индикация с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов «С2000-БКИ»
	шт
	1

	3
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	4
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	5
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	1

	6
	Извещатель оптико-электронный (дымовой) «ДИП-34А»
	шт
	3

	7
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	2

	8
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	1

	9
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	2

	10
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	12
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	13
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	64

	14
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	10

	15
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	48

	16
	Желто-зеленый провод   ГОСТ 6323-79*
	м
	20

	Склад КИПиА

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	1

	4
	Извещатель оптико-электронный (дымовой) «ДИП-34А»
	шт
	2

	5
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	1

	6
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	2

	7
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	1

	8
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	9
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	11
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	42

	12
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	10

	13
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	21

	Склад энергетиков

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	3

	4
	Извещатель оптико-электронный (дымовой) «ДИП-34А»
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП»
	шт
	11

	6
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	3

	7
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	4

	8
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	3

	9
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	10
	Блок резервного питания «СКАТ-1200C»
	шт
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	12
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	1

	13
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	14
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	163

	15
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	65

	16
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	68

	Здание ХАРД для аварийной техники

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	5

	4
	Извещатель оптико-электронный (дымовой) «ДИП-34А»
	шт
	5

	5
	Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП
	шт
	36

	6
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	6

	7
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	4

	8
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	8

	9
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	10
	Блок резервного питания «СКАТ-1200C»
	шт
	3

	11
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	12
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	3

	13
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	14
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	446

	15
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	150

	16
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	182

	Укрытие для спец. техники

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	3

	4
	Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП»
	шт
	42

	5
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3А»
	шт
	3

	6
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (красный) LD-96 RED
	шт
	4

	7
	Световое табло «ШЫГУ» Кристалл-12 «ШЫГУ»
	шт
	6

	8
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	9
	Блок резервного питания «СКАТ-1200C»
	шт
	2

	10
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	1

	12
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	13
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	315

	14
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	120

	15
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	102

	СБК. Медикер охранная сигнализация

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	1

	4
	Извещатель оптико-электронный «С2000-ИК»
	шт
	1

	5
	Извещатель аккустический «С2000-СТ»
	шт
	2

	6
	Извещатель магнито-контактный «С2000-СМК»
	шт
	1

	7
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 Ма (синий) LD-96 BLUE
	шт
	1

	8
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	9
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	11
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	36

	12
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	10

	13
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	12

	Склад общего назначения охранная сигнализация

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» ипс.02
	шт
	1

	3
	Извещатель оптико-электронный «С2000-ИК»
	шт
	5

	4
	Извещатель аккустический «С2000-СТ»
	шт
	9

	5
	Извещатель магнито-контактный для металлической  двери  «С2000-СМК Эстет»
	шт
	2

	6
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА (синий) LD-96 BLUE
	шт
	1

	7
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	8
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	9
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	10
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	162

	11
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	30

	12
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	11

	Склад АВП охранная сигнализация

	1
	Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5»
	шт
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	3
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	1

	4
	Извещатель оптико-электронный «С2000-ИК»
	шт
	2

	5
	Извещатель аккустический «С2000-СТ»
	шт
	1

	6
	Извещатель магнито-контактный для металлической  двери  «С2000-СМК Эстет»
	шт
	4

	7
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА (синий) LD-96 BLUE
	шт
	1

	8
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	9
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	11
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	66

	12
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	10

	13
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	16

	КПП охранная сигнализация

	1
	Пульт  контроля и управления «С2000М»
	шт
	1

	2
	Блок индикации и контроля «С2000-БИ» SMD
	шт
	1

	3
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	4
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	1

	5
	Извещатель оптико-электронный «С2000-ИК»
	шт
	1

	6
	Извещатель аккустический «С2000-СТ»
	шт
	1

	7
	Извещатель магнито-контактный  «С2000-СМК»
	шт
	1

	8
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА (синий)  LD-96 BLUE
	шт
	1

	9
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	11
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	12
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	51

	13
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	10

	14
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	8

	Склад КИПиА охранная сигнализация

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	1

	3
	Извещатель оптико-электронный «С2000-ИК»
	шт
	2

	4
	Извещатель магнито-контактный для металлической  двери «С2000-СМК Эстет»
	шт
	2

	5
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА  (синий) LD-96 BLUE
	шт
	1

	6
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	7
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	8
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	9
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	46

	10
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	10

	11
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	9

	Склад энергетиков охранная сигнализация

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.02
	шт
	1

	3
	Извещатель оптико-электронный «С2000-ИК»
	шт
	3

	4
	Извещатель магнито-контактный для металлической  двери «С2000-СМК Эстет»
	шт
	7

	5
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА      (синий) LD-96 BLUE
	шт
	1

	6
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	7
	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач
	шт
	1

	8
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	9
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	141

	10
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	20

	11
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	9

	Пожарное депо пожарная и охранная сигнализация

	1
	Блок индикация с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов «С2000-БКИ»
	шт
	1

	Санитарно-бытовой комплекс речевое оповещение

	1
	Прибор управления речевым оповещением Рокот-2
	шт
	1

	2
	Акустическая система  АС-2-2
	шт
	5

	3
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	1

	5
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	6
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	2

	7
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	173

	8
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	3

	Жилой комплекс ОК-10 речевое оповещение

	1
	Прибор управления речевым оповещением Рокот-2
	шт
	1

	2
	Акустическая система  АС-2-2
	шт
	2

	3
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	1

	5
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	6
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	2

	7
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	68

	8
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	3

	Жилой комплекс ОК-16 речевое оповещение

	1
	Прибор управления речевым оповещением Рокот-2
	шт
	1

	2
	Акустическая система  АС-2-2
	шт
	2

	3
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	1

	5
	Автоматический выключатель N-TYPE, 400V 16A, 2-полюсный, С -характеристика 5SX2 216-7
	шт
	1

	6
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	2

	7
	Кабель силовой ПУГНП 2 х 1,5
	м
	68

	8
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	3

	Хозяйственно-административное здание речевое оповещение

	1
	Прибор управления речевым оповещением Рупор-300
	шт
	1

	2
	Акустическая система  АС-2-2
	шт
	2

	3
	Блок резервного питания «СКАТ-1200У»
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач
	шт
	1

	5
	Кабель сигнальный КСВВнг(А)-LS 1x2x0,8
	м
	2

	6
	Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5
	м
	3

	НПС «Жуан-Тюбе»

	Операторная

	1
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	2
	Блок индикации С2000-БИ
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/чТР 12070
	шт
	1

	5
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	6
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	4

	7
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	8
	АРМ оператора Орион
	шт
	1

	9
	Пульт контроля и управления С2000-М
	шт
	1

	10
	Оповещатель световой табло Пожар Люкс-12
	шт
	1

	11
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	10

	12
	Провод полевой П-274
	м
	50

	13
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	14
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	20

	15
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	20

	КПП 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Блок индикации С2000-БИ
	шт
	1

	4
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	5
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	6
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой-2шт. ДИП-34А
	шт
	2

	7
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	1

	8
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	9
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	10
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	40

	11
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	12
	Провод полевой П-274
	м
	80

	13
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	10

	14
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	Узел связи 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой
ДИП-34А
	шт
	11

	6
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	2

	7
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	2

	8
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	9

	9
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	11
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	80

	12
	Провод полевой П-274
	м
	30

	13
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	14
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	15
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	20

	Здание комплекта технологического оборудования пенотушения, водотушения

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/чТР 12070
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой-6шт.  С2000 ИП
	шт
	6

	6
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	2

	7
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	2

	8
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	9
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	Б/Б хозпитьевого водоснабжения 

	1
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой-3шт. С2000 ИП
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	2

	3
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	1

	4
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	3

	5
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	
	Б/Б оборотного водоснабжения 

	1
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой С2000 ИП
	шт
	3

	2
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	2

	3
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	1

	4
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	3

	5
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	200

	6
	Провод полевой П-274
	м
	160

	7
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	8
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	9
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	20

	
	Б/Б приточной вентиляции 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой С2000 ИП
	шт
	3

	6
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	2

	7
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	1

	8
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	2

	9
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	11
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	30

	12
	Провод полевой П-274
	м
	60

	13
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	14
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	15
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	10

	
	ДЭС №1 

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-2
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный тепловой ИП-212
	шт
	2

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР
	шт
	1

	4
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	5
	Извещатель охранный GSN
	шт
	1

	6
	Считыватель для ТМ Touch Memory
	шт
	1

	7
	Электронный ключ Touch Memory
	шт
	1

	8
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	50

	9
	Провод полевой П-274
	м
	50

	10
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	11
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	12
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	10

	13
	Котельная МЕРТ 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой С2000 ИП
	шт
	2

	6
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	2

	7
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	1

	8
	Пульт контроля и управления С2000-М
	шт
	1

	9
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	11
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	50

	12
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	13
	Провод полевой П-274
	м
	60

	14
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	20

	15
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	60

	
	КОСВ-10 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой С2000 ИП
	шт
	6

	6
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	2

	7
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	1

	8
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	9
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	10
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	70

	11
	Провод полевой П-274
	м
	380

	12
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	13
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	14
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	10

	
	Здание укрытие для ремонта и обслуживания техники 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	5
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	280

	6
	Провод полевой П-274
	м
	80

	7
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	8
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	9
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	5

	10
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой С2000 ИП
	шт
	49

	11
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	6

	12
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	7

	13
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	7

	14
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	
	Здание ОК-12 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой С2000 ИП
	шт
	34

	6
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой ДИП-34А
	шт
	9

	7
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	2

	8
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	2

	9
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	11
	Блок речевого оповещения Рупор
	шт
	2

	12
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	300

	13
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	14
	Провод полевой П-274
	м
	60

	15
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	5

	16
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	20

	
	Здание ОК-16 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/чТР 12070
	шт
	1

	5
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой С2000 ИП
	шт
	14

	6
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой ДИП-34А
	шт
	20

	7
	Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР-513-3А
	шт
	2

	8
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	2

	9
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	10
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	11
	Блок речевого оповещения Рупор
	шт
	2

	12
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	300

	13
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	14
	Провод полевой П-274
	м
	10

	15
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	20

	16
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	
	ДЭС №2 

	1
	Пульт контроля и управления С2000-КПБ
	шт
	1

	2
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч AGM VRLA SF12045
	шт
	2

	3
	Извещатель пожарный тепловой С2000 ИП
	шт
	2

	4
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А
	шт
	2

	5
	Релейный блок С2000-4
	шт
	1

	6
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК
	шт
	2

	7
	Резервированный источник питания RUBEZH
	шт
	1

	8
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А
	шт
	1

	9
	Оповещатель световой табло «Выход» Люкс-12
	шт
	1

	10
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП
	шт
	1

	11
	Оповещатель комбинированный 12В Свирель-2
	шт
	1

	12
	Считыватель для ТМ Touch Memory
	шт
	1

	13
	Электронный ключ Touch Memory
	шт
	1

	14
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	50

	15
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	16
	Провод полевой П-274
	м
	30

	17
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	5

	18
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	10

	
	Здание ОК-16 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	5
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	6
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный 2000-ИК
	шт
	19

	7
	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ
	шт
	19

	8
	Оповещатель комбинированный 12В Свирель-2
	шт
	1

	9
	Считыватель для ТМ Touch Memory
	шт
	1

	10
	Электронный ключ Touch Memory
	шт
	1

	11
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	2

	12
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	160

	13
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	14
	Провод полевой П-274
	м
	10

	15
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	10

	16
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	
	Здание ОК-12 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	5
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	6
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК
	шт
	18

	7
	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ
	шт
	18

	8
	Оповещатель комбинированный 12В Свирель-2
	шт
	1

	9
	Считыватель для ТМ Touch Memory
	шт
	1

	10
	Электронный ключ Touch Memory
	шт
	1

	11
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	2

	12
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	160

	13
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	14
	Провод полевой П-274
	м
	10

	15
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	10

	16
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	
	Здание укрытие для ремонта и обслуживания техники 

	1
	Контроллер двух проводной линии связи С2000-КДЛ
	шт
	1

	2
	Адресный релейный блок С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП-12
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч ТР 12070
	шт
	1

	5
	Автоматический выключатель ВА47-29
	шт
	1

	6
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК
	шт
	10

	7
	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ
	шт
	6

	8
	Извещатель магнитоконтактный адресный-13шт. С2000-СМК ЭСТЕТ
	шт
	13

	9
	Оповещатель комбинированный 12В Свирель-2
	шт
	1

	10
	Считыватель для ТМ Touch Memory
	шт
	1

	11
	Электронный ключ Touch Memory
	шт
	1

	12
	Коробка соединительная УК-2П
	шт
	14

	13
	Кабель с изоляцией КСВВнг(А)-LS-44x0,5
	м
	220

	14
	Кабель силовой медный ШВВП 2х0,75
	м
	5

	15
	Провод полевой П-274
	м
	10

	16
	Кабель зазесления (желто-зеленый) ПВЗ 1х2,5
	м
	10

	17
	Кабель силовой медный ВВГнг 3х1,5
	м
	10

	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	БПО ШНУ (Туркестанская область, Сайрамский район, г. Шымкент)

	1. 
	Пульт контроля и управления С2000-М
	шт.
	1

	2. 
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	21

	3. 
	Исполнительный релейный блок С2000-СП1
	шт.
	20

	4. 
	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet
	шт.
	14

	5. 
	Антенна Wi-Fi
	шт.
	17

	6. 
	Блок индикации «С2000-БИ»
	шт.
	4

	7. 
	Прибор речевого оповещения «Рупор исп.1»
	шт.
	14

	8. 
	Резервированный источник питания «РИП-12»
	шт.
	25

	9. 
	Дымовой пожарный извещатель «ДИП-34А»
	шт.
	202

	10. 
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3АМ»
	шт.
	58

	11. 
	Акустический модуль «Соната-3»
	шт.
	97

	12. 
	Световое табло «Шыгу/Выход» «Люкс-12»
	шт.
	41

	13. 
	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП»
	шт.
	35

	14. 
	Извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «С2000-СТ»
	шт.
	13

	15. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой С2000-СМК ЭСТЕТ
	шт.
	14

	16. 
	Оповещатель комбинированный 12В, 100дБ Свирель-2 исп.03
	шт.
	7

	17. 
	Считыватель для ТМ, накладных Touch Memory
	шт.
	6

	18. 
	Извещатели охранные оптико-электронные адресные С2000-ИК (исп.03)
	шт.
	38

	19. 
	Тепловые пожарные извещетели «С2000-ИП»
	шт.
	75

	20. 
	Адресный расширитель С2000-АР8
	шт.
	2

	21. 
	Тепловой пожарный извещатель ИП-114-5-А2
	шт.
	208

	22. 
	Тепловой пожарный извещатель Ип-103-2/1
	шт.
	11

	23. 
	Блок расширения шлейфов сигнализации «С2000 - БРШС – Ех»
	шт.
	3

	24. 
	Ручной взрывозащищенный извещатель ИПР-Ех (ИПР 535-27)
	шт.
	2

	25. 
	Световое табло взрывозащищенное «Шыгу/Выход» «СКОПА-3»
	шт.
	2

	26. 
	Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности в к/к «КСВВНГ(A)-LS-4х0,5»
	км
	5,18

	27. 
	Кабель парной скрутки 5-й категории в к/к UTP Cat 5e 4х2х0,52
	км
	0,12

	28. 
	Кабель силовой медный с оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести ШВВП 2х0,25
	км
	0,86

	29. 
	Кабель силовой медный с оболочкой из ПВХ в металлорукаве ВВГнг – 3х1,5
	км
	0,201

	30. 
	Кабель заземления ПВЗ – 1х2,5
	км
	0,15

	31. 
	АРМ «Орион ПРО» НР СОМРАQ 8300 ELITE
	шт.
	1

	Котельная БПО ШНУ

	1. 
	Прибор приемно-контрольный Сигнал-10
	шт.
	1

	2. 
	Резервный источник питания РИП-24
	шт.
	2

	3. 
	Извещатель пожарный ркчной ИПР 513
	шт.
	2

	4. 
	Извещатель пламени ИПЭС ИК/УФ
	шт.
	2

	5. 
	Извещатели дымовые ДИП-34
	шт.
	6

	6. 
	Пульт контроля и управления С2000М
	шт.
	1

	7. 
	Приемник радиосигналов «Альтоника»
	шт.
	2

	8. 
	Аккумулятор 12В, 7Ач
	шт.
	7

	9. 
	Звуковой оповещатель ЕхОППЗ-2В
	шт.
	1

	10. 
	Световой оповещатель ЕхОППС-1В
	шт.
	1

	11. 
	Кабель КСРВнг 2х0,5
	км
	0,07

	Серверная База ШНУ

	1. 
	Система автоматического пожаротушения
	комп.
	1

	2. 
	Модуль управления ВХ-IOM
	шт.
	5

	3. 
	Модуль ввода ВХ-IМ4
	шт.
	1

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой МТD 533
	шт.
	7

	5. 
	Извещатель пожарный ручной МСР545А-1R rEd IP24
	шт.
	2

	6. 
	Магнитоконтактный датчик ИО 102-26 исп.04
	шт.
	1

	7. 
	Оповещатель светозвуковой МАЯК 24-КПМ
	шт.
	2

	8. 
	Световое табло Газ- Не входи Блик-С24
	шт.
	1

	9. 
	Световое табло Газ- Уходи Блик-С24
	шт.
	1

	10. 
	Световое табло Автоматика отключена Блик-С24
	шт.
	2

	11. 
	Параллельный индикатор ВА-UPI
	шт.
	4

	12. 
	Система передачи радиосигнала БОЛИД
	шт.
	1

	13. 
	Станция Integral IP CXF с пультом управление
	шт.
	1

	14. 
	Станция Integral IP CXF с пультом управление
	шт.
	1

	15. 
	Внутренний пульт управления В6-CII-RU (русский) В6- CII-RU
	шт.
	1

	16. 
	Сетевой модуль В6-LAN
	шт.
	1

	17. 
	Ключи защиты для виртуального пульта управления IVM DONGLE USB
	шт.
	1

	18. 
	Модуль газового пожаротушения Eusebi Impianti
	шт.
	1

	19. 
	Система контроля доступа С-2000
	комп.
	1

	20. 
	Контроллер доступа на два считывателя С2000-2
	шт.
	1

	21. 
	Пульт контроля и управления С2000
	шт.
	1

	22. 
	Клавиатура С2000-К
	шт.
	1

	23. 
	Считыватель бесконтактный карт С2000-PrOXY H
	шт.
	1

	24. 
	Кнопка выход, накладная АВК-805
	шт.
	1

	25. 
	Резервированный источник питания РИП12 исп.02
	шт.
	1

	26. 
	Магнитоконтактный датчик ИО 102-20 для металлических дверей
	шт.
	1

	27. 
	Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 USB-RS-485
	шт.
	1

	28. 
	Замок электромагнитный УМ-350
	шт.
	1

	29. 
	Кабель J-Y (ST)Y 1X2X0.8
	м
	25

	30. 
	Кабель UTP CAT5E 4X2X0.52
	м
	19

	31. 
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1.5
	м
	5

	ДЭС 1

	1. 
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3АМ»
	шт.
	2

	2. 
	Тепловой пожарный извещатель «С2000-ИП»
	шт.
	2

	3. 
	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП»
	шт.
	1

	4. 
	Световое табло «Шыгу/Выход» «Люкс-12»
	шт.
	1

	5. 
	Акустический модуль 3Вт, 8Ом «Соната-3»
	шт.
	1

	6. 
	Кабель J-Y (ST)Y 1X2X0.8
	м
	30

	7. 
	Кабель UTP CAT5E 4X2X0.52
	м
	30

	8. 
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1.5
	м
	30

	ДЭС 2

	1. 
	Ручной пожарный извещатель «ИПР 513-3АМ»
	шт.
	2

	2. 
	Тепловой пожарный извещатель «С2000-ИП»
	шт.
	2

	3. 
	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12КП»
	шт.
	1

	4. 
	Световое табло «Шыгу/Выход» «Люкс-12»
	шт.
	1

	5. 
	Акустический модуль 3Вт, 8Ом «Соната-3»
	шт.
	1

	6. 
	Кабель J-Y (ST)Y 1X2X0.8
	м
	15

	7. 
	Кабель UTP CAT5E 4X2X0.52
	м
	15

	8. 
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1.5
	м
	15

	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	ПСП «Шымкент» 

	Операторная и химическая лаборатория

	1. 
	Пульт контроля и управления С2000-М
	шт.
	1

	2. 
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	1

	3. 
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт.
	1

	4. 
	Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»
	шт.
	1

	5. 
	Прибор речевого оповещения «Рупор мет»
	шт.
	1

	6. 
	Резервированный источник питания «РИП-12»
	шт.
	1

	7. 
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой «ДИП-34А-03»
	шт.
	28

	8. 
	Извещатель пожарный, адресный, ручной «ИПР 513-ЗАМ»
	шт.
	5

	9. 
	Извещатель пожарный, адресный, ручной «ИПР 513-ЗАМ исп.01 IP67»
	шт.
	1

	10. 
	Световое табло «Шыгу/Выход» «Люкс-12»
	шт.
	5

	11. 
	Оповещатель светозвуковой 95 дБ «Маяк-12КП»
	шт.
	2

	12. 
	Акустический модуль 3Вт, 8Ом «Соната-3»
	шт.
	2

	13. 
	Громкоговоритель рупорный наружный «ITC Т-710К»
	шт.
	1

	14. 
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт.
	1

	15. 
	Блок разветвительно-изолиирующий «БРИЗ»
	шт.
	5

	16. 
	Коробка соединительная «УК-2П»
	шт.
	5

	17. 
	Модуль подключения нагрузки «МПН»
	шт.
	7

	18. 
	Кабель сигнализации и оповещения «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5»
	м
	160

	19. 
	Кабель речевого оповещения «КПСнг(А) FRLS 2х2х0,8»
	м
	35

	20. 
	Кабель питания 220В «ВВГнг(А)  FRLS 3х1,5
	м
	5

	21. 
	Кабель питания 12В «КВГнг(А)  FRLS 4х0,75
	м
	5

	22. 
	Кабель заземления ПВЗ – 1х2,5
	м
	3

	23. 
	Кабель «Герда-КВКнг(А) -FRLS 2х2х0,75эо»
	м
	75

	Блок бокс ЩСУ

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	1

	2. 
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт.
	1

	3. 
	Прибор речевого оповещения «Рупор мет»
	шт.
	1

	4. 
	Резервированный источник питания «РИП-12»
	шт.
	1

	5. 
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой «ДИП-34А-03»
	шт.
	4

	6. 
	Извещатель пожарный, адресный, ручной «ИПР 513-ЗАМ»
	шт.
	1

	7. 
	Извещатель пожарный, адресный, ручной «ИПР 513-ЗАМ исп.01 IP67»
	шт.
	1

	8. 
	Световое табло «Шыгу/Выход» «Люкс-12»
	шт.
	5

	9. 
	Оповещатель светозвуковой 95 дБ «Маяк-12КП»
	шт.
	2

	10. 
	Акустический модуль 3Вт, 8Ом «Соната-3»
	шт.
	2

	11. 
	Громкоговоритель рупорный наружный «ITC Т-710К»
	шт.
	1

	12. 
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт.
	1

	13. 
	Блок разветвительно-изолиирующий «БРИЗ»
	шт.
	1

	14. 
	Коробка соединительная «УК-2П»
	шт.
	2

	15. 
	Модуль подключения нагрузки «МПН»
	шт.
	3

	16. 
	Кабель сигнализации и оповещения «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5»
	м
	35

	17. 
	Кабель речевого оповещения «КПСнг(А) FRLS 2х2х0,8»
	м
	10

	18. 
	Кабель питания 220В «ВВГнг(А)  FRLS 3х1,5
	м
	5

	19. 
	Кабель питания 12В «КВГнг(А)  FRLS 4х0,75
	м
	5

	20. 
	Кабель заземления ПВЗ – 1х2,5
	м
	3

	21. 
	Кабель «Герда-КВКнг(А) -FRLS 2х2х0,75эо»
	м
	30

	Блок узла модуля связи

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	2

	2. 
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт.
	2

	3. 
	Прибор речевого оповещения «Рупор мет»
	шт.
	1

	4. 
	Резервированный источник питания «РИП-12»
	шт.
	2

	5. 
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой «ДИП-34А-03»
	шт.
	38

	6. 
	Извещатель пожарный, адресный, ручной «ИПР 513-ЗАМ»
	шт.
	5

	7. 
	Извещатель пожарный, адресный, ручной «ИПР 513-ЗАМ исп.01 IP67»
	шт.
	2

	8. 
	Световое табло «Шыгу/Выход» «Люкс-12»
	шт.
	5

	9. 
	Оповещатель светозвуковой 95 дБ «Маяк-12КП»
	шт.
	2

	10. 
	Акустический модуль 3Вт, 8Ом «Соната-3»
	шт.
	6

	11. 
	Громкоговоритель рупорный наружный «ITC Т-710К»
	шт.
	1

	12. 
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный «С2000-ИК(исп.03)»
	шт.
	3

	13. 
	Извещатель охранный поверхностный звуковой, адресный «С2000-СТ»
	шт.
	1

	14. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК-ЭСТЕТ»
	шт.
	5

	15. 
	Оповещатель свето-звуковой «МR100 BLUE»
	шт.
	1

	16. 
	Считыватель для ТМ, накладной, «Touch Memory»
	шт.
	1

	17. 
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт.
	1

	18. 
	Блок разветвительно-изолиирующий «БРИЗ»
	шт.
	7

	19. 
	Коробка соединительная «УК-2П»
	шт.
	10

	20. 
	Модуль подключения нагрузки «МПН»
	шт.
	8

	21. 
	Кабель сигнализации и оповещения «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5»
	м
	290

	22. 
	Кабель речевого оповещения «КПСнг(А) FRLS 2х2х0,8»
	м
	50

	23. 
	Кабель питания 220В «ВВГнг(А)  FRLS 3х1,5
	м
	15

	24. 
	Кабель питания 12В «КВГнг(А)  FRLS 4х0,75
	м
	10

	25. 
	Кабель заземления ПВЗ – 1х2,5
	м
	10

	26. 
	Кабель «Герда-КВКнг(А) -FRLS 2х2х0,75эо»
	м
	144

	Склад химических реактивов, склад арбитражных проб, склад прекурсоров.

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	3

	2. 
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
	шт.
	2

	3. 
	Блок расширения шлейфов сигнализации «С2000-БРШС-Ех»
	шт.
	2

	4. 
	Прибор речевого оповещения «Рупор мет»
	шт.
	1

	5. 
	Резервированный источник питания «РИП-12»
	шт.
	3

	6. 
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой «ДИП-34А-03»
	шт.
	4

	7. 
	Извещатель пожарный, адресный, ручной «ИПР 513-ЗАМ»
	шт.
	2

	8. 
	Извещатель пожарный, адресный, ручной «ИПР 513-ЗАМ исп.01 IP67»
	шт.
	1

	9. 
	Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный «ИПД-Ех»
	шт.
	6

	10. 
	Извещатель пожарный ручной «ИПД-Ех»
	шт.
	4

	11. 
	Световое табло «Шыгу/Выход» «Люкс-12»
	шт.
	2

	12. 
	Свето-звуковой оповещатель (шз54) «Скопа-3»
	шт.
	3

	13. 
	Оповещатель светозвуковой 95 дБ «Маяк-12КП»
	шт.
	3

	14. 
	Акустический модуль 3Вт, 8Ом «Соната-3»
	шт.
	1

	15. 
	Громкоговоритель рупорный наружный «ITC Т-710К»
	шт.
	1

	16. 
	Извещатель охранный оптико-электронный адресный «С2000-ИК(исп.03)»
	шт.
	4

	17. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК-ЭСТЕТ»
	шт.
	2

	18. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Пирон-1
	шт.
	3

	19. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В «Аякс»
	шт.
	3

	20. 
	Оповещатель свето-звуковой «МR100 BLUE»
	шт.
	2

	21. 
	Считыватель для ТМ, накладной, «Touch Memory»
	шт.
	2

	22. 
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 2А
	шт.
	1

	23. 
	Блок разветвительно-изолиирующий «БРИЗ»
	шт.
	2

	24. 
	Коробка соединительная «УК-2П»
	шт.
	7

	25. 
	Устройство коммутационное (коробка соеденительная) «УК-Ех»
	шт.
	4

	26. 
	Взрывозащищенный считыватель Touch Memory «AL-RD-506
	шт.
	1

	27. 
	Модуль подключения нагрузки «МПН»
	шт.
	6

	28. 
	Кабель сигнализации и оповещения «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5»
	м
	220

	29. 
	Кабель речевого оповещения «КПСнг(А) FRLS 2х2х0,8»
	м
	50

	30. 
	Кабель питания 220В «ВВГнг(А)  FRLS 3х1,5
	м
	5

	31. 
	Кабель питания 12В «КВГнг(А)  FRLS 4х0,75
	м
	5

	32. 
	Кабель заземления ПВЗ – 1х2,5
	м
	10

	33. 
	Кабель «Герда-КВКнг(А) -FRLS 2х2х0,75ЭО»
	м
	70

	КПП

	1. 
	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой «ДИП-34А-03»
	шт.
	4

	2. 
	Извещатель пожарный, адресный, ручной «ИПР 513-ЗАМ»
	шт.
	2

	3. 
	Световое табло «Шыгу/Выход» «Люкс-12»
	шт.
	2

	4. 
	Кабель сигнализации и оповещения «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5»
	м
	220

	5. 
	Кабель питания 12В «КВГнг(А) FRLS 4х0,75
	м
	5

	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	ННП «Шагыр»

	АБК (2 -этажное здание)

	1. 
	Извещатель пожарный дымовой «ИП-212-41М»
	шт.
	8

	2. 
	Извещатель пожарный тепловой «ИП-114-5-А2»
	шт.
	55

	3. 
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10»
	шт.
	3

	4. 
	Оповещатель световой, табло «Шыгу/Выход»
	шт.
	7

	5. 
	Оповещатель свето-звуковой, «Маяк-12КП»
	шт.
	7

	6. 
	Кабель сигнализации и оповещения «КСПВ-4х0,5»
	м
	290

	7. 
	Кабель питания 220В «ВВГнг-3х1.5»
	м
	15

	АБК (3 -этажное здание)

	1. 
	Пульт контроля и управления "С2000-М"
	шт.
	1

	2. 
	Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"
	шт.
	4

	3. 
	Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ"
	шт.
	2

	4. 
	Блок индикации с клавиатурой "С2000-БИ", "С2000-БКИ"
	шт.
	6

	5. 
	Прибор речевого оповещения "Рупор-300
	шт.
	1

	6. 
	Извещатель пожарный дымовой "ДИП - 34А исп.03"
	шт.
	288

	7. 
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП-03"
	шт.
	10

	8. 
	Извещатель пожарный ручной "ИПР 513 - 3АМ"
	шт.
	8

	9. 
	Резервированный источник питания "РИП-12 исп.50"
	шт.
	5

	10. 
	Световое табло "Шыгу/Выход" "Люкс-12"
	шт.
	8

	11. 
	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП", "LD 96 blue"
	шт.
	7

	12. 
	Оповещатель пожарный речевой настенный "ОПР-С103.1"
	шт.
	27

	13. 
	Извещатель охранный оптико-электронный "С2000-ИК (исп. 03)"
	шт.
	10

	14. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный "С2000-СМК-ЭСТЕТ"
	шт.
	16

	15. 
	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 "С2000-ПИ"
	шт.
	2

	16. 
	Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью "ЩМП-5
	шт.
	2

	17. 
	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0.5
	м
	1200

	18. 
	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0.5
	м
	600

	19. 
	Кабель КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,6
	м
	3

	20. 
	Кабель Герда-КВКнг 2х2х1,0
	м
	80

	21. 
	Кабель  ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5
	м
	30

	22. 
	Аккумуляторная батарея 12В, 17 А/ч
	шт.
	5

	23. 
	Коробка соединительная "УК-2П
	шт.
	35

	24. 
	Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12
	шт.
	1

	25. 
	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»
	шт.
	19

	26. 
	Модуль подключения нагрузки «МПН»
	шт.
	15

	27. 
	Модуль контроля линий речевого оповещения РУПОР-300-МК
	шт.
	2

	28. 
	Проводник заземляющий универсальный ПЗУ-10-300
	шт.
	6

	29. 
	Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью «ЩМП-5»
	шт.
	1

	Укрытие для спец техники

	1. 
	Пульт контроля и управления «С200-М»
	шт.
	1

	2. 
	Контроллер 2-х проводной линии связи «С2000-КДЛ»
	шт.
	1

	3. 
	Исполнительный релейный блок «С2000-СП1»
	шт.
	1

	4. 
	Блок индикации «С2000-БИ»
	шт.
	1

	5. 
	Прибор речевого оповещения «Рупор-200»
	шт.
	1

	6. 
	Резервирумый источник питания «РИП-12»
	шт.
	2

	7. 
	Радиоповторитель интерфейсов С2000 РПИ
	шт.
	1

	8. 
	Извещатель пожарный дымовой "ДИП - 34А исп.03"
	шт.
	26

	9. 
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП"
	шт.
	8

	10. 
	Извещатель пожарный ручной "ИПР 513 - 3АМ"
	шт.
	3

	11. 
	Световое табло "Шыгу/Выход" "Люкс-12"
	шт.
	4

	12. 
	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП
	шт.
	2

	13. 
	Акустический модуль «Соната-3»
	шт.
	10

	14. 
	Кабель КСВВнг(А)-LS-4х0,5
	м
	330

	15. 
	Кабель ПВСнг(А)- LS-4х0,75
	м
	140

	16. 
	Кабель UTP 4х2х0,5
	м
	20

	17. 
	Кабель ВВГнг 3х1,5
	м
	20

	18. 
	Кабель ПВ3 1х2,5
	м
	20

	19. 
	Аккумуляторная батарея 12В, 17 А/ч
	шт.
	4

	20. 
	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»
	шт.
	2

	Административный корпус (1 -этажное здание)

	1. 
	Извещатель пожарный дымовой "ДИП-34А исп.03"
	шт.
	18

	2. 
	Извещатель пожарный ручной "ИПР 513 - 3АМ"
	шт.
	2

	3. 
	Световое табло "Шыгу/Выход" "Люкс-12"
	шт.
	2

	4. 
	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП
	шт.
	2

	5. 
	Кабель ПВСнг(А)- LS-4х0,75
	м
	90

	Операторная

	1. 
	Извещатель пожарный тепловой «ИП-114-5-А2»
	шт.
	2

	2. 
	Оповещатель световой, табло «Шыгу/Выход»
	шт.
	1

	3. 
	Кабель сигнализации и оповещения «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5»
	м
	15

	Химическая лаборатория, склад хим. реактивов

	1. 
	Извещатель пожарный тепловой «ИП-114-5-А2»
	шт.
	2

	2. 
	Оповещатель световой, табло «Шыгу/Выход»
	шт.
	3

	3. 
	Резервированный источник питания «РИП-12»
	шт.
	1

	
	Кабель сигнализации и оповещения «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5»
	м
	15

	Склад, мастерская, тренажерный зал

	1. 
	Извещатель пожарный тепловой «ИП-114-5-А2»
	шт.
	20

	2. 
	Оповещатель световой, табло «Шыгу/Выход»
	шт.
	2

	3. 
	Кабель сигнализации и оповещения «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5»
	м
	85

	ВПУ «Ручеек»

	1. 
	Резервированный источник питания «РИП-12»
	шт.
	1

	2. 
	Извещатель пожарный тепловой «ИП-114-5-А2»
	шт.
	2

	3. 
	Оповещатель световой, табло «Шыгу/Выход»
	шт.
	1

	4. 
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ГРАНИТ-2
	шт.
	1

	5. 
	Кабель сигнализации и оповещения «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5»
	м
	20
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