Приложение 2.1 
к Технической спецификации

Таблица №1. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИБП MAKELSAN (HF 33060, 60 KVA)

	Вид услуг
	Периодичность

	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП:
- проверку электрических соединений блоков и узлов; 
- проверку состояния плат и прочих компонентов; 
- проверку конденсаторов по постоянному напряжению; 
- проверку вентиляторного блока; 
- проверка блока конденсаторов (замеры ёмкости при необходимости); 
- очистку от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП (по мере необходимости).
	1 раз в месяц


	Контроль параметров установок:
- Просмотр журналов событий и данных оборудования;
- Проверку ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости.
	1 раз в месяц


	Проверку основных режимов работы ИБП:
- нормальный режим;
- режим работы от батарей;
- работа в режиме – автоматический by-pass;
- работа в режиме – ручной by-pass.
	1 раз в месяц


	Измерение входных и выходных параметров ИБП: 
- входные напряжения; 
- частота входного напряжения;
- входные токи;
- выходные напряжения;
- выходные токи;
- частота выходного напряжения. 
	1 раз в месяц


	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	1 раз в месяц


	Проверка индикации.
	1 раз в месяц


	Проверка и регулировка всех параметров и установок ИБП, контрольных цепей выпрямителя и инвертора.
	1 раз в месяц


	Проверка работы системы световой и звуковой сигнализации и мониторинга.
	1 раз в месяц


	Проверка работоспособности системы охлаждения ИБП.
	1 раз в месяц


	Очистка вентиляторов и вентиляционных каналов.
	по мере необходимости 


	Проверка внутренних температурных параметров. 
	1 раз в месяц


	Проверка температуры окружающей среды на соответствие ТУ. 
	1 раз в месяц


	Тестирование ИБП во всех режимах работы.
	1 раз в месяц


	Текущий ремонт ИБП включает работы по устранению неисправностей без замены основных силовых узлов оборудования, в том числе:
· диагностику неисправностей; 
· замену предохранителей; 
· замену вентиляторов охлаждения; 
· замену реле; 
· замену контакторов; 
· замену автоматических выключателей; 
· замену варисторов; 
· замену фильтров; 
· замену разъемов; 
· замену кабелей; 
· замену соединительных элементов; 
· замену датчиков; 
· настройку, калибровку и регулировку оборудования;
· обновление программного обеспечения (при необходимости); 
· очистку оборудования; 
иные аналогичные работы, не требующие замены дорогостоящих основных узлов ИБП.
	по мере необходимости 


	Капитальный ремонт ИБП включает замену либо восстановление основных узлов оборудования, в том числе: 
· силовых модулей; 
· плат управления; 
· плат инвертора; 
· плат выпрямителя; 
· конденсаторных сборок (банков конденсаторов); 
· трансформаторов; 
· аккумуляторных батарей; 
· зарядных устройств; 
· силовых шин; 
· иных основных узлов и компонентов ИБП, необходимых для восстановления его работоспособности.
	по мере необходимости 


	Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: 
- по напряжению на каждой аккумуляторной батарее или на сборке из трех аккумуляторных батарей (только для батарейных массивов, состоящих из отдельных АКБ, расположенных на стеллажах) 
- проверка напряжения на батарейном модуле (в случае использования модулей быстрой замены) 
- проверку времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей) 
- проверка состояния аккумуляторных батарей на предмет окисления контактов, деформации, утечки электролита.
	1 раз в месяц


	Очистка аккумуляторных батарей
	по мере необходимости



