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Приложение 1.
Список основных материалов

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	
Примечание


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Контейнер стандартный 40 футовый, утепленный, переоборудованный под технологический модуль, с кислотостойким покрытием пола.
	шт
	1
	Новый контейнер (покрасить на 2-ва слоя снаружи в светло-зеленый цвет без потеков и смазок, до покраски нанести грунтовое покрытие)

	2
	Светильник светодиодный  30 Вт.
	шт
	3
	Равномерно установить на потолке.

	3
	Консольный светильник уличного освещения 200 Вт.
	шт
	4
	Установить на 4 углах снаружи.

	4
	Установить фотореле на наружный светильник.
	шт
	2
	Установить на 2 углах снаружи.

	5
	Коллектор ВР-1 
	шт
	1
	труба РЕ 100 Ø 225 мм с переходами  на Ø 61 мм по количеству закачных скважин указанных в Приложение №3,№ 6. На каждом коллекторе установить проотборник в боковой части (чуть выше низа) для возможного отбора проб).  Также установить трехходовые краны на которые необходимо установить, преобразователи давления и манометры.

	6
	Коллектор ВР-2
	шт
	1
	

	7
	Закачные ветки (встроенные в коллектор ВР1) 
	шт
	
	труба РЕ 100 SDR11 Ø 61 мм. Монтировать по количеству закачных скважин указанных в Приложение № 3,№6.

	8
	Кран ПНД шаровый, фланцевого соединения Ду 50 Ру 10 в комплекте с болтами и гайками и прокладками из КЩ
	шт
	
	По количеству закачных скважин. Монтаж на ВР1 и ВР 2 (по 2 крана) указанных в Приложение № 4.

	9
	Коллектор ПР
	шт
	1
	Труба РЕ 100 Ø 225 мм с переходами на Ø 61 мм по количеству откачных скважин указанных в Приложение № 6. На коллектор установить проотборник из ПНД в виде крана Маевского, на месте входа в коллектор в боковой части (чуть выше низа) для возможного отбора проб).

	10
	Трубопроводы Dn 50 Рn 16, откачных скважин (встроенные в коллектор ПР). 
	шт
	
	Смонтировать по количеству откачных скважин указанных в Приложение № 3. На каждом откачном трубопроводе установить проотборник, из ПНД в виде крана Маевского. Далее рассмотреть установку по пробоотборникам сливную трубу и под УПиРР установить бак для сбора проливов растворов (объемом V=1 м).

	11
	Краны РРН шаровые мембранные EPDM, фланцевого соединения Dn 50 Рn 16 (в комплекте с болтами и гайками и прокладками из КЩ).
	шт
	
	По количеству откачных скважин указанных в Приложение № 3. Монтаж в коллектор ПР.

	12
	Щит распределительный (ШР)
	шт
	1
	Металлический.

	14
	Бак запаса технической воды V=1000 л 
	шт
	1
	Объем одного бака V=1000 л, (полимерная пластиковая РЕ100 ёмкость, прямоугольной формы). В конструкции должна быть предусмотрено заливное отверстие, при помощи мобильного шланга Dn 100, с выходом наружу не менее 10 см.

	15
	Установить Люк с левой стороны при входе в УПиРР (размер 0,5х0,5 м) и под люком установить лестницу
	шт
	1
	вместе с лестницей

	16
	Шкаф для СИЗ укомплектованный:
- фартук КЩС прорезиненный тип Б (размер средний) – 1 шт;
- сапоги резиновые (43 размера) – 1 пара;
- защитный костюм Л-1 – 1 шт;
- прорезиненные нарукавники КЩС – 1 пара;
- перчатки резиновые КЩС – 1 пара;
- очки защитные «3М™» «КЛАССИК №2720 прозрачные» – 1 шт;
- маска полнолицевая «3М™» №6800  с фильтрующими элементами «Фильтр-патрон №6099»  – 1 к-т;
- медицинская аптечка с полным набором необходимых средств для оказания первой медицинской помощи – 1 к-т.
- фонарь светодиодный налобный – 1 шт. (на литий-ионных (Li-ion) аккумуляторах);
- перечень СИЗ – 1 лист.

	шт
	1
	Фильтр-патрон«3М™» №6099» (A2B2E2K2HgP3 R+Form) - комбинированный угольный фильтр с защитой от органических и неорганических газов и паров с точкой кипения > 65°C, кислых газов, аммиака и его органических производных, паров ртути  + третья степень защиты от аэрозолей.

	17
	Текстильный информационный стенд размером не менее 1000 × 1000 мм, с мягким текстильным покрытием, предназначенным для размещения и крепления документации, схем и информационных материалов с помощью кнопок.
	шт
	1
	

	18
	Огнетушитель ОУ-10 закрепленный с помощью настенного кронштейна.
	шт
	1
	

	19
	Шкаф ШШМУ 900х700х300
	шт
	1
	

	20
	Блок питания 220\24В 30А
	шт
	2
	Для подключения всех расходомеров

	21
	Преобразователь давления измерительный для избыточного или абсолютного давления, погрешность 0,25%, материал измерительной мембраны: керамика, материал корпуса преобразователя и измерительной ячейки: нерж. сталь, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ: ОТ 0 ДО 16 БАР, ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 БАР ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 4—20 MA ДВУХПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПИТАНИЕ DC ОТ 7 ДО 33 V, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ: G1/2
	шт
	2
	Прибор установить на линию ВР

	22
	Бобышка с наружней резьбой G1\2, исполнение сталь 12Х18Н10.
	шт
	4
	

	23
	автомат однополюсный 10А
	шт
	2
	

	24
	автомат однополюсный 16А
	шт
	1
	

	25
	автомат однополюсный 1А
	шт
	3
	

	26
	Болты с гайками М6 L=40
	шт
	100
	

	27
	Оконцеватели М6
	шт
	200
	

	28
	Канат нержавеющий ГОСТ 2172 80, D=6 мм. Из высоколегированных коррозионно-стойких сталей (нержавеющий).
	м
	20
	

	29
	Дин рейка (1 м)
	м
	1
	

	30
	Кабельный канал перфорированый 25х40
	м
	2
	

	31
	Кабель МКШ 3х0,75
	м
	400
	

	32
	Датчик движения на освещение в УПиРР
	шт
	1
	

	33
	Клеммная колодка полиэтиленовая 30А (12 штук в колодке)
	шт
	1
	

	34
	Кабель коммуникационный FTP
	м
	305
	

	35
	Кабельный канал 50х100
	м
	30
	

	36
	Манометр 0-16 бар , диаметр корпуса 100 мм, присоеденение к процессу М 20х1,5
	шт
	2
	

	37
	Разделитель мембранный 5319 ГОСТ 5632-72 сталь 12Х18Н10.
	шт
	2
	

	38
	Фланец  стальной 12Х18Н10Т ДУ-50 с соединительной муфтой для мембранного разделителя 5319 ГОСТ 5632-72.
	шт
	2
	

	39
	Канат нержавеющий ГОСТ 2172 80, D=5 мм. Из высоколегированных коррозионно-стойких сталей (нержавеющий).
	м
	25
	

	40
	Лента ФУМ 0,1 х 60 мм.
	кг
	10
	

	41
	Клемма проходная.
	шт
	100
	

	42
	Реле защиты однофазное ASP-1RV.
	шт
	1
	

	43
	Реле промежуточное 10А 220V.
	шт
	1
	

	44
	Провод ПВ-3.
	м
	20
	

	45
	DIN рейка 35х15х100.
	шт
	1
	

	46
	Саморез по металлу 4.2x19 мм.
	шт
	50
	

	47
	Установить ручной запорный механизм (защелку) на выходную дверь контейнера.
	шт
	1
	

	48
	Обогреватель ПЭТ-3 (питание от 220 Вт)
	шт
	2
	

	49
	Установить снаружи контейнера ящик с рубильником и предохранителями ЯРВ-100.
	шт
	1
	

	50
	Аварийный автономный фонтан для глаз, «Haws 7500».
Вместимость ёмкости 60.5 л. 
	шт
	1
	Модель фонтана «Haws 7500».

	51
	Трехходовой кран БКН1-30 SP-0125-0406 нерж. сталь, наружная резьба G1/2, внутренняя резьба М20х1,5.
	шт
	4
	Для манометров и преобразователей давления



Примечание: 
1. в коллекторах ВР-1; ВР-2 кол-во переходов с Ø 225 мм на Ø 61 мм выполнить согласно количеству закачных скважин указанных в п.п. 4.2 таблице №2 данного технического задания с изготовлением 2-х резервных переходов с Ø 225 мм на Ø 61 мм.
2. в коллекторе  ПР кол-во переходов с Ø 225 мм на Ø 61 мм выполнить согласно количеству откачных скважин указанных в п.п. 4.2 таблице №2 данного технического задания с изготовлением 2-х резервных переходов с Ø 225 мм на Ø 61 мм.
3. Все материалы, используемые при изготовлении УПиРР должны быть новыми.
4. При монтаже оборудования КИПиА УПиРР выполнить:
4.1. Монтаж шкафа ШШМУ 900х700х300 с блоками питания расходомеров;
4.2.  Установка шины заземления для шкафа с блоками питания расходомеров;
4.3.  Заземление шкафа с блоками питания расходомеров;
4.4.  Монтаж кабельных каналов в УПиРР для укладки в них кабелей питания и связи расходомеров;
4.5.  Прокладка кабелей питания и связи расходомеров в УПиРР;
4.6. Установка манометра с мембранным разделителем и трехходовых кранов на коллекторе ВР и ПР в УПиРР. 
4.7. Установка преобразователей давления с трехходовыми кранами.
4.8. Расключение расходомеров.


















































Приложение 2.
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Приложение 3.
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Приложение 4.
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Приложение 5.
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Приложение 6.

	№ п/п
	Наименование
	Количество закачных скважин
	Количество откачных скважин

	1
	УПиРР  1-6-1-1
	35
	20

	2
	УПиРР 1-6-1-2
	30
	20

	3
	УПиРР 1-6-1-3
	35
	20

	4
	УПиРР  1-6-1-4
	30
	20

	5
	УПиРР 1-19-1-2/1-19-1-3
	55
	25
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Mpumevanue:

1. CoeauHeHus Tpybbl M hnaHueBoro agantepa
BbINOMHAETCA METOAOM 3MEKTPOCBAPKM, TakKe BO3MOXHA
cBapka 3TUX feTaneli CTblk B CTbIK (CTbIKOBOW METOA,
cBapku).CornacosaTb ¢ 3aka3umkom

2. YrnoBble NOBOPOTbI TPYObl BO3MOXHO BbINOMHUTL
cnoco6om n3ruba Tpybel. CornacoBaTb ¢ 3akazumkom

3. B cnyyae 3ameHbl Npon3BoAUTENel pacxoaoMepoB U
3anopHoN apmatypebl, KOTOpble Bblny NPUMEHEHbI NPK
nonyyeHve paspelieHus Ne19-07-20 ot 14.01.2013 n
aKkcnepTHoro 3akntodeHnsa Ne36 ot 3.01.2013, nsrotosutens
YMNPUWP fomxeH nony4ntb HOBOE paspeLLeHne Ha
npuMeHeHne TexHuyeckoro ycrponctesa YIMPuP Ha onacHbix
Npou3BOACTBEHHbIX 06bekTax Pecnybnukn KaszaxcraH Ha
ocHoBaHuu 3akoHa Pecny6nukn KasaxctaH «O
NPOMBbILLNEHHON 6Ee30MacHOCTM Ha ONacHbIX
NPOU3BOACTBEHHbIX 06bekTax oT 3.04.2002 r. Ne314,
«lMonoxeHne o KomuTeTe no rocyaapCTBEHHOMY KOHTPOIO
ypesBblYaHbIMU CUTYaLMAM U MPOMbILLIEHHO
.6esonacHocTn MYC PK» 25.05.2009 Ne111

Ne |OnucaHve MpoussoauTens |K»ao MpumeyaHune
1|KpaH waposblit CD300, PVC-U uau PP, [1y50, SH | 2|OTKauHo
2|KpaH wapossbiit CD300, PVC-U unwu PP, 1y50, SH | 3|3aka4yHomn
Pacxopgomep FLOMAG3000,
3|PTFE/Hastelloy,230V AC, DN50/PN10, Aucnneit |[FLOMAG 1|OTtkayHoM
KRR IRKK, KR, RRRLS
R R R SRR IRIXRSIKRS Pacxopgomep FLOMAG3000,
RIS . "
R R R RIRIIRIEKR 4|PTFE/Hastelloy,230V AC, DN50/PN10, ncnneii |FLOMAG 1{3aKayHoit
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Mpumeyanve:
B PaGoTh! BLINOMHSEMBIE 3aKA3UUKOM:
|. MoaroToBka MecTa ANst yCTaHOBKN KOHTENHepa:
1) BbipbITb siMy 3x13x2 m (LLUxOXI)
2) 3acbinatb LWebHem, TonwmHa cnost 0,3 m
3) 3anuTb LuemeHTOM, TonwuHa cnosi 0,5 m
4) YCTaHOBUTL OMOPHYHO pamy (OropHas pama U3roTaBnvBaeTCs 3aKas4qkoMm)
5) YcTaHoBUTb KOHTENHEp
6) 3acbinatb rpyHTOM A0 OCHOBAHUS KOHTENHepa
Il. MecTo 1 crnocob ycTaHoBKy CrMBHOTO G6aka onpeAensieTca 3akas4ynkom
1) BepxHsist YacTb CnmBHOro Haka AomkHa BbiTb HKe Ha 100 MM, YeM HKHSIS YacTb
KOHTeViHepa
2) OBbecneunTb TPyBHOE COeiMHEHNE MEXAY YacTSMM CUCTEMbI CrvBa
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