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Регламент работ ML-350-2S-HV
ТО МЕСЯЦ
· Корпус - Визуальный контроль механизмов компрессора на предмет утечки, запыленности, нехарактерного шума и вибрации. Контроль состояния всех соединений и РВД на предмет утечек и трещин. Очистка поверхностей от пыли и загрязнений.
· Сепаратор - Контроль уровня СОЖ (при необходимости восполнить).
· Радиаторы охлаждения - Продувка радиаторов охлаждения СОЖ и сжатого воздуха, радиаторы электродвигателей.
· Шкаф управления и контроллер INTELLISYS - Контроль состояния электрических соединений, состояния контактов силовых пускателей (контакторов). Проверка работоспособности датчика высокой температуры (109 С). Проверить срабатывание реле тепловой защиты и работоспособность кнопки «аварийный останов». Проверка и регулирование очередности компрессора в каскадной системе сжатого воздуха.
· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.
ТО 2000/6000  часов
· Корпус - Визуальный контроль механизмов компрессора на предмет утечки, запыленности, нехарактерного шума и вибрации. Контроль состояния всех соединений и РВД на предмет утечек и трещин.  (при включенном компрессоре).
· Замена фильтра СОЖ (при отключенном компрессоре).
1) Ослабить фильтрующий элемент, используя подходящий инструмент;
2) Вынуть элементы из корпуса;
3) Поместить старый элемент в герметичный пакет и утилизировать в безопасном месте;
4) Прочистить примыкающие плоскости корпуса;
5) Вынуть новый фильтр из защитной упаковки;
6) Наполнить новый фильтр СОЖ;
7)Нанести тонкий слой масла на уплотнение элемента;
· Навинтить новый элемент до соприкосновения уплотнения с корпусом после чего затянуть фильтр вручную еще на пол-оборота;
· Запустить компрессор и убедиться в отсутствии утечек.
· Отбор проб СОЖ для анализа.
· Перед отборам необходимо чтобы компрессоры поработал 5-10 мин. Отбор производиться в специальную предназначенную тару и пломбируется.
· Контроль уровня СОЖ сбоку  сепаратора имеется смотровая трубка или окно. При работающем под нагрузкой компрессоре и нормальной рабочей температуре. Масла его уровень должен быть между серединой и верхним краем смотрового окна.
· Главный электродвигатель - Смазка подшипников главного электродвигателя.
· Очистите место вокруг смазочного ниппеля и снимите защитную крышку.
· Нагнетайте смазку, используя ручной шприц, до тех пор, пока вся старая смазка не будет выдавлена и не появится новая.
· Установите обратно защитную крышку и удалите излишки смазки.
· Используйте смазку ESSO UNIREX N3 или ее аналог.
· Радиаторы охлаждения - Проверка загрязненности радиаторов охлаждения СОЖ и сжатого воздуха, при необходимости очистить.
· Шкаф управления и контроллер INTELLISYS - Контроль состояния электрических соединений, состояния контактов силовых пускателей (контакторов). Проверка работоспособности датчика высокой температуры (109 С). Проверить срабатывание реле тепловой защиты (методом симуляций перегрева основного электродвигателя) и работоспособность кнопки «аварийный останов». Проверить последние аварий и внести в журнал.
· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.

ТО 4000 часов
· Корпус - Визуальный контроль механизмов компрессора на предмет утечки, запыленности, нехарактерного шума и вибрации. Контроль состояния всех соединений и РВД на предмет утечек и трещин.
· Фильтр СОЖ – замена фильтра СОЖ.
· Сепаратор - Замена элемента сепаратора. Отбор проб СОЖ для анализа. Контроль уровня СОЖ (при необходимости восполнить).
· Радиаторы охлаждения - Проверка загрязненности радиаторов охлаждения СОЖ и сжатого воздуха, при необходимости очистить.
· Шкаф управления и контроллер INTELLISYS - Контроль состояния электрических соединений, состояния контактов силовых пускателей (контакторов). Проверка работоспособности датчика высокой температуры (109 С). Проверить срабатывание реле тепловой защиты и работоспособность кнопки «аварийный останов». Проверка и регулирование очередности компрессора в каскадной системе сжатого воздуха.
· Главный электродвигатель - Смазка подшипников главного электродвигателя.
· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.
· Воздушный фильтр – замена воздушного фильтра.
· Соленоидные клапаны - Контроль работы клапана сброса, клапана циркуляции СОЖ, клапана минимального давления.

ТО 8000 часов
· Корпус - Визуальный контроль механизмов компрессора на предмет утечки, запыленности, нехарактерного шума и вибрации. Контроль состояния всех соединений и РВД на предмет утечек и трещин.
· Фильтр СОЖ – замена фильтра СОЖ.
· Сепаратор - Замена элемента сепаратора.
· Радиаторы охлаждения - Проверка загрязненности радиаторов охлаждения СОЖ и сжатого воздуха, при необходимости очистить.
· Шкаф управления и контроллер INTELLISYS - Контроль состояния электрических соединений, состояния контактов силовых пускателей (контакторов). Проверка работоспособности датчика высокой температуры (109 С). Проверить срабатывание реле тепловой защиты и работоспособность кнопки «аварийный останов». Проверка и регулирование очередности компрессора в каскадной системе сжатого воздуха.
· Главный электродвигатель - Смазка подшипников главного электродвигателя.
· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.
· Воздушный фильтр – замена воздушного фильтра.
· Соленоидные клапаны - Контроль работы клапана сброса, клапана циркуляции СОЖ, клапана минимального давления.
· Ремонт обратного клапана – замена пружины, прокладки и седло клапана
· Ремонт клапан сброса давления – замена пружины, прокладки и седло клапана
· Ремонт клапан минимального давления – замена пружины, прокладки и седло клапана
· Полная замена СОЖ. Отбор анализа СОЖ

	Для выполнения работ используются новейшие приборы и оборудования
[bookmark: _GoBack]IR30 ударно-импульсный измеритель, основанный на проверенном SPM методе для быстрой и легкой идентификации неисправности подшипника. Прибор имеет встроенный микропроцессор запрограммирован для анализа ударных импульсов от структуры всех типов шариковых и роликовых подшипников и дисплей оценивать информацию о рабочем состоянии подшипника. IR30 компактный, работает от аккумулятора и предназначена для использования в жестких промышленных средах.
Функции цифрового мультиметра-калибратора
Цифровой мультиметр и калибратор петли в одном инструменте
Цифровой True RMS Мультиметр 1000 вольт, 440 миллиампер
Источник постоянного тока и калибратор петли тока
Режимы работы Макс/ Мин /Средний/ Захват/ Относительный
Звуковой сигнал проверки диодов и разрывов цепи
Ручн. настр (100%, 25%, Грубо. Точно) плюс авт. плав. и ступ. рег. вых. сигн.
Одновременное отображение данных миллиамперах и в %
Мультиметр - мегомметр	 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр	истинных среднеквадратических значений в	одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает большую разносторонность их применения, как для диагностики, так и для профилактического технического обслуживания.
Функции мультиметра: напряжение постоянного и переменного тока до 1000 В, постоянный и переменный ток до 400 мА, измерение сопротивления до 50 МОм, емкости до 9999 мкФ и частоты до 100 кГц, контактное измерение температуры от -40 до +537°C.
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