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	331212.320.000000 - Работы по ремонту/модернизации компрессорного оборудования




Приложение № 1. Перечень единиц компрессорного оборудования, подлежащей ремонту

	№
	Наименование оборудования
	Характеристика
	
Год выпуска
	
Количество

	1
	Марка компрессора: SSR ML 350-2S-HV 
Описание: винтовой компрессор
Производитель: Ingersoll Rand
Технологическая позиция: ВК-1, ВК-2
	Винтовой воздушный компрессор, с винтовой двухступенчатой камерой сжатия
Заводской номер: 2580233, 2580232
Тип: SSR ML 350-2S-HV
	2013г
	2



Приложение № 2. Перечень и стоимость основных работ по ремонту компрессорного оборудования

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу теңге, без НДС 
	Цена за единицу теңге, без НДС
	Сумма в теңге, без НДС 

	

	1
	Ремонт компрессоров ТО-1000
	час
	24
	16 000
	
	

	2
	Ремонт компрессоров ТО-2000
	час
	24
	16 000
	
	

	3
	Ремонт компрессоров ТО-4000
	час
	48
	16 000
	
	

	4
	Ремонт компрессоров ТО-6000
	час
	30
	16 000
	
	

	5
	Ремонт компрессоров ТО-8000
	час
	160
	16 000
	
	



Окончательная стоимость (цена) Работ, предусмотренных в Приложении №2, определяется на основании представленных на закуп предложений путём снижения пропорционально объёму снижения потенциальным поставщиком, признанным победителем, общей суммы, выделенной для закупа (стоимость Договора)


Приложение № 3. Перечень и стоимость запасных частей и материалов для выполнения работ по ремонту компрессорного оборудования 

	№
	Наименование материалов/запасных частей

	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу теңге, без НДС 
	Цена за единицу теңге, без НДС 
	Сумма в теңге. без НДС  

	

	1
	Масляный фильтр 92888262
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 92888262
	Шт.
	12
	234 101,00
	
	

	2
	СОЖ (208 Л), п/н: 39433743
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 39433743
	Шт.
	2
	5 730 373,00
	
	

	3
	Воздушный фильтр 39903265
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 39903265
	Шт.
	4
	315 400,00
	
	

	4
	Воздушный фильтр 39903281
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 39903281
	Шт.
	4
	151 001,00
	
	

	5
	Сепаратор 22962682
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 22962682
	Шт.
	4
	1 629 143,00
	
	

	6
	Hose, Hyd -20 x 48.00 FM JIC 37D swivel (SS)
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 24555104
	Шт.
	1
	370 967,00
	
	

	7
	HOSE, HYD 2.00 X 64 JIC STR X JIC STR
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 24279051
	Шт.
	1
	814 860,00
	
	

	8
	Шланг РВД 2.00 X 19.00
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 24734600
	Шт.
	1
	528 749,00
	
	

	9
	HOSE, HYD 1.25 X 32.00FM JIC 37 ST / 90 ELB SD
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 85561751
	Шт.
	1
	384 552,00
	
	

	10
	HOSE, HYD 2.00 X 60 TYPE II X TYPE III
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 24260788004
	Шт.
	1
	1 365 587,00
	
	

	11
	Датчик давления 225 PSI, 5VDC, 1/8 NPT
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 47560905001
	Шт.
	1
	422 775,00
	
	

	12
	Датчик давления 0-15 PSIG, 5 VDC, 1/8 NPT
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 47560903001
	Шт.
	1
	368 760,00
	
	

	13
	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 37952355
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 37952355
	Шт.
	1
	509 961,00
	
	

	14
	Смазка консистентная. Цвет синий, Класс консистенции по NLGI 2,  Вязкость базового масла ASTM D 445 при 40° 115 сСт, при 100°С 12,2 сСт,  Индекс вязкости ASTM D 2270 95, Пенетрация перемешанной смазки ASTM D217, 60x, 285 мм/10, Изменение пенетрации после 100 тыс. рабочих ходов ASTM D 217, 40 мм/10, Температура каплепадения ASTM D 2265  260°C, Испытание на отделение масла ASTM D 1742 0,5 %, Срок службы высокотемпературной смазки ASTM D 3336 750+ часов при 177°C, Пятно износа в четырехшариковой машине трения ASTM D2266, при 40 кг, 1200 об/мин, 75°C, 1 ч,  0,41мм, Крутящий момент при низких температурах ASTM D 1478, 7500 г-см при -29°C пусковой режим, 800г-см при -29°C рабочий режим бота, Защита от коррозии (EMCOR), синтетическая морская вода 10% ASTM D 6138 (подготовлено в соответствии с ASTM D 665B) 0,1(нет ржавления),  Защита от ржавления при вымывании дистиллированной водой ASTM D 1743 удовлетворительно, Сопротивление коррозии медной пластины ASTM D 4048  1А, Вымывание водой ASTM D 1264 1,9%. 
390 гр.
	Шт.
	4
	42 414,00
	
	

	15
	Обратный клапан СОЖ 22211882WIM (92980317)
Производство: Ingersoll Rand
Код товара: 92980317
	Шт.
	2
	2 425 728,00
	
	



Окончательная стоимость (цена) по каждому виду Запасных частей, предусмотренных в Приложении №3, определяется на основании представленных на закуп предложений путём снижения пропорционально объёму снижения потенциальным поставщиком, признанным победителем, общей суммы, выделенной для закупа (стоимость Договора).




Приложение № 4. Календарный график выполнения работ

	№
	Наименование работ
	Всего по договору на 2027 г.
	В том числе по месяцам/ кварталам

	
	
	Вид
	Кол-во (шт.)
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	ВК-1
	ТО
	6
	
	ТО-1000
	
	ТО-6000
	
	ТО-8000
	
	ТО-1000
	
	ТО-2000
	
	ТО-4000

	2
	ВК-2
	ТО
	6
	
	ТО-1000
	
	ТО-6000
	
	ТО-8000
	
	ТО-1000
	
	ТО-2000
	
	ТО-4000



[bookmark: _Hlk193184876]*В зависимости от фактического состояния и наработки компрессоров сроки выполнения работ могут корректироваться по инициативе Заказчика







Приложение № 5. Регламент работ воздушных компрессоров Ingersoll Rand модели SSR ML 350-2S-HV
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Регламент работ ML-350-2S-HV
ТО МЕСЯЦ
· Корпус - Визуальный контроль механизмов компрессора на предмет утечки, запыленности, нехарактерного шума и вибрации. Контроль состояния всех соединений и РВД на предмет утечек и трещин. Очистка поверхностей от пыли и загрязнений.
· Сепаратор - Контроль уровня СОЖ (при необходимости восполнить).
· Радиаторы охлаждения - Продувка радиаторов охлаждения СОЖ и сжатого воздуха, радиаторы электродвигателей.
· Шкаф управления и контроллер INTELLISYS - Контроль состояния электрических соединений, состояния контактов силовых пускателей (контакторов). Проверка работоспособности датчика высокой температуры (109 С). Проверить срабатывание реле тепловой защиты и работоспособность кнопки «аварийный останов». Проверка и регулирование очередности компрессора в каскадной системе сжатого воздуха.
· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.
ТО 2000/6000  часов
· Корпус - Визуальный контроль механизмов компрессора на предмет утечки, запыленности, нехарактерного шума и вибрации. Контроль состояния всех соединений и РВД на предмет утечек и трещин.  (при включенном компрессоре).
· Замена фильтра СОЖ (при отключенном компрессоре).
1) Ослабить фильтрующий элемент, используя подходящий инструмент;
2) Вынуть элементы из корпуса;
3) Поместить старый элемент в герметичный пакет и утилизировать в безопасном месте;
4) Прочистить примыкающие плоскости корпуса;
5) Вынуть новый фильтр из защитной упаковки;
6) Наполнить новый фильтр СОЖ;
7)Нанести тонкий слой масла на уплотнение элемента;
· Навинтить новый элемент до соприкосновения уплотнения с корпусом после чего затянуть фильтр вручную еще на пол-оборота;
· Запустить компрессор и убедиться в отсутствии утечек.
· Отбор проб СОЖ для анализа.
· Перед отборам необходимо чтобы компрессоры поработал 5-10 мин. Отбор производиться в специальную предназначенную тару и пломбируется.
· Контроль уровня СОЖ сбоку  сепаратора имеется смотровая трубка или окно. При работающем под нагрузкой компрессоре и нормальной рабочей температуре. Масла его уровень должен быть между серединой и верхним краем смотрового окна.
· Главный электродвигатель - Смазка подшипников главного электродвигателя.
· Очистите место вокруг смазочного ниппеля и снимите защитную крышку.
· Нагнетайте смазку, используя ручной шприц, до тех пор, пока вся старая смазка не будет выдавлена и не появится новая.
· Установите обратно защитную крышку и удалите излишки смазки.
· Используйте смазку ESSO UNIREX N3 или ее аналог.
· Радиаторы охлаждения - Проверка загрязненности радиаторов охлаждения СОЖ и сжатого воздуха, при необходимости очистить.
· Шкаф управления и контроллер INTELLISYS - Контроль состояния электрических соединений, состояния контактов силовых пускателей (контакторов). Проверка работоспособности датчика высокой температуры (109 С). Проверить срабатывание реле тепловой защиты (методом симуляций перегрева основного электродвигателя) и работоспособность кнопки «аварийный останов». Проверить последние аварий и внести в журнал.

· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.

ТО 4000 часов
· Корпус - Визуальный контроль механизмов компрессора на предмет утечки, запыленности, нехарактерного шума и вибрации. Контроль состояния всех соединений и РВД на предмет утечек и трещин.
· Фильтр СОЖ – замена фильтра СОЖ.
· Сепаратор - Замена элемента сепаратора. Отбор проб СОЖ для анализа. Контроль уровня СОЖ (при необходимости восполнить).
· Радиаторы охлаждения - Проверка загрязненности радиаторов охлаждения СОЖ и сжатого воздуха, при необходимости очистить.
· Шкаф управления и контроллер INTELLISYS - Контроль состояния электрических соединений, состояния контактов силовых пускателей (контакторов). Проверка работоспособности датчика высокой температуры (109 С). Проверить срабатывание реле тепловой защиты и работоспособность кнопки «аварийный останов». Проверка и регулирование очередности компрессора в каскадной системе сжатого воздуха.
· Главный электродвигатель - Смазка подшипников главного электродвигателя.
· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.
· Воздушный фильтр – замена воздушного фильтра.
· Соленоидные клапаны - Контроль работы клапана сброса, клапана циркуляции СОЖ, клапана минимального давления.
· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.

ТО 8000 часов
· Корпус - Визуальный контроль механизмов компрессора на предмет утечки, запыленности, нехарактерного шума и вибрации. Контроль состояния всех соединений и РВД на предмет утечек и трещин.
· Фильтр СОЖ – замена фильтра СОЖ.
· Сепаратор - Замена элемента сепаратора.
· Радиаторы охлаждения - Проверка загрязненности радиаторов охлаждения СОЖ и сжатого воздуха, при необходимости очистить.
· Шкаф управления и контроллер INTELLISYS - Контроль состояния электрических соединений, состояния контактов силовых пускателей (контакторов). Проверка работоспособности датчика высокой температуры (109 С). Проверить срабатывание реле тепловой защиты и работоспособность кнопки «аварийный останов». Проверка и регулирование очередности компрессора в каскадной системе сжатого воздуха.
· Главный электродвигатель - Смазка подшипников главного электродвигателя.
· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.
· Воздушный фильтр – замена воздушного фильтра.
· Соленоидные клапаны - Контроль работы клапана сброса, клапана циркуляции СОЖ, клапана минимального давления.
· Ремонт обратного клапана – замена пружины, прокладки и седло клапана
· Ремонт клапан сброса давления – замена пружины, прокладки и седло клапана
· Ремонт клапан минимального давления – замена пружины, прокладки и седло клапана
· Полная замена СОЖ. Отбор анализа СОЖ
· Винтовая пара - Контроль параметров, замеры вибрации и акустических шумов диагностическим комплексом IR30, заполнение диагностической формы.
	
	

	Для выполнения работ используются новейшие приборы и оборудования
IR30 ударно импульсный измеритель основанный на проверенном SPM методе для быстрой и легкой идентификации неисправности подшипника. Прибор имеет встроенный микропроцессор запрограммирован для анализа ударных импульсов от структуры всех типов шариковых и роликовых подшипников и дисплей оценивать информацию о рабочем состоянии подшипника. IR30 компактный, работает от аккумулятора и предназначена для использования в жестких промышленных средах.
Функции цифрового мультиметра-калибратора
Цифровой мультиметр и калибратор петли в одном инструменте
Цифровой True RMS Мультиметр 1000 вольт, 440 миллиампер
Источник постоянного тока и калибратор петли тока
Режимы работы Макс/ Мин /Средний/ Захват/ Относительный
Звуковой сигнал проверки диодов и разрывов цепи
Ручн. настр (100%, 25%, Грубо. Точно) плюс авт. плав. и ступ. рег. вых. сигн.
Одновременное отображение данных миллиамперах и в %
Мультиметр - мегомметр	 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр	истинных среднеквадратических значений в	одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает большую разносторонность их применения, как для диагностики, так и для профилактического технического обслуживания.
Функции мультиметра: напряжение постоянного и переменного тока до 1000 В, постоянный и переменный ток до 400 мА, измерение сопротивления до 50 МОм, емкости до 9999 мкФ и частоты до 100 кГц, контактное измерение температуры от -40 до +537°C.
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