Приложение 1
	[bookmark: _Hlk29385156]№ п/п
	Наименование
	I система
	II система
	IIА система 
	тит. Е-901

	1
	Объем системы охлаждения, м3
	15 666
	9 404
	3401
	3938

	
2
	
Расход рециркулирущей воды, м3/ч
	Позиция 3-03

До 5 400
	Позиции 3-05, 3-06

До 5 100
		Позиция 3-08

	До 3 000
	Позиция FQIR0001
До 3 200

	3
	Перепад температуры на градирне, оС
	10
	7
	7
	5

	4
	Коэффициент упаривания
	не более 3,5
	не более 3,5
	не более 4,5
	не более 4,5

	5
	Расход подпиточной свежей технической воды (СТВ), м3/ч
	-
	-
	до 60
	до 100

	6
	Расход подпиточной воды ВОС, м3/ч, позиция 3-51
	180
	180
	-
	-

	7
	Концентрат после установки обратного осмоса, м3/час
	-
	-
	-
	До 22,2
В зимний период




1.1 Показатели качества БОВ титул 86
	№ п/п
	Наименование сырья, материалов, реагентов, полупродуктов, вырабатываемой продукции
	Номер НД
	Показатели качества, обязательные 
для контроля
	Норма 
по НД
	Область применения вырабатываемой продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Охлажденная
оборотная вода   I системы титул-86


	МЦН
	1. Водородный показатель, ед. рН
	7,5-9,0
	Для охлаждения оборудования
технологических установок:
С-100, С-200/1,2, 
С-300/1,2 ПППН;
С-001, С-100, С-200, С-300, газовая компрессорная ПГПН, УПБ, УЗК ППТНО.

	
	
	
	2. Солесодержание (в пересчета на NaCl), мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	3. Нефтепродукт, мг/дм3 
	не более 25
	

	
	
	
	4. Жесткость общая, ммоль/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	5. Кальций, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	6. Магний, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	7. Ортофосфаты (в нефильтрованной пробе), мг/дм3 
	в пределах 3-12*
	

	
	
	
	8. Ортофосфаты (в фильтрованной пробе), мг/дм3 
	в пределах 3-12*
	

	
	
	
	9. Цинк, мг/дм3
	в пределах 0,5-2*
	

	
	
	
	10. Щелочность общая, ммоль/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	11. Общее микробное число (ОМЧ)
	не более 104
	

	
	
	
	12. Взвешенные  вещества, мг/дм3 
	не более 25
	

	
	
	
	13. Железо общее, мг/дм3 
	не более 2
	

	
	
	
	14. Сульфаты, мг/дм3 
	не более 1000
	

	
	
	
	15. Хлориды, мг/дм3 
	не более 300
	

	
	
	
	16. Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг/дм3 
	не более 15
	

	
	
	
	17. Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 
	не более 60
	

	
	
	
	18. Сухой остаток, мг/дм3 
	не более 2000
	

	
	
	
	19. Коэффициент упаривания (Ку) по солесодержанию в пересчете на NaCl, ед.
	не более 3,5
	

	
	
	
	20. Коэффициент упаривания (Ку) по кальцию, ед.
	не более 3,5
	

	
	
	
	21. Транспорт кальциевой жесткости (ТКЖ), %
	не менее 80
	

	
	
	
	22. Индекс Ланжелье
	не более 2,5
	

	
	
	
	23. Остаточный алюминий, мг/дм3
	не более 0,5
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Охлажденная
оборотная вода   II системы титул-86





















	МЦН
	1. Водородный показатель, ед. рН
	7,5-9,0
	Для охлаждения оборудования
технологических установок: 
С-200, С-300, С-400 газовая компрессорная ПППН; С-100, С-300, С-400, воздушная компрессорная, водородная компрессорная, газовая компрессорная  ПГПН; УПБ, УЗК, УПП, АГУ ППТНО; УИиСН ПСН; ЦКС, РКС-2 ОЗХ; УПВ ЭЛМТГ.

	
	
	
	2. Солесодержание (в пересчета на NaCl), мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	3. Нефтепродукт, мг/дм3 
	не более 25
	

	
	
	
	4. Жесткость общая, ммоль/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	5. Кальций, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	6. Магний, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	7. Ортофосфаты (в нефильтрованной пробе), мг/дм3 
	в пределах 3-12*
	

	
	
	
	8. Ортофосфаты (в фильтрованной пробе), мг/дм3 
	в пределах 3-12*
	

	
	
	
	9. Цинк, мг/дм3
	в пределах 0,5-2*
	

	
	
	
	10. Щелочность общая, ммоль/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	11. Общее микробное число (ОМЧ)
	не более 104
	

	
	
	
	12. Взвешенные  вещества, мг/дм3 
	не более 25
	

	
	
	
	13. Железо общее, мг/дм3 
	не более 2
	

	
	
	
	14. Сульфаты, мг/дм3 
	не более 1000
	

	
	
	
	15. Хлориды, мг/дм3 
	не более 300
	

	
	
	
	16. Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг/дм3 
	не более 15
	

	
	
	
	17. Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 
	не более 60
	

	
	
	
	18. Сухой остаток, мг/дм3 
	не более 2000
	

	
	
	
	19. Коэффициент упаривания (Ку) по солесодержанию в пересчете на NaCl, ед.
	не более 3,5
	

	
	
	
	20. Коэффициент упаривания (Ку) по кальцию, ед.
	не более 3,5
	

	
	
	
	21. Транспорт кальциевой жесткости (ТКЖ), %
	не менее 80
	

	
	
	
	22. Индекс Ланжелье
	не более 2,5
	

	
	
	
	23. Остаточный алюминий, мг/дм3
	не более 0,5
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Охлажденная
оборотная вода   IIа системы титул-86
	МЦН
	1. Водородный показатель, ед. рН
	7,5-9,0
	Для охлаждения оборудования 
технологических установок: газоавя компрессорная ПППН, ВКС, Е-902, УПВ, АКС ЭЛМТГ.

	
	
	
	2. Солесодержание (в пересчета на NaCl), мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	3. Нефтепродукт, мг/дм3 
	не более 5
	

	
	
	
	4. Жесткость общая, ммоль/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	5. Кальций, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	6. Магний, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	7. Ортофосфаты (в нефильтрованной пробе), мг/дм3 
	в пределах 3-12*
	

	
	
	
	8. Ортофосфаты (в фильтрованной пробе), мг/дм3 
	в пределах 3-12*
	

	
	
	
	9. Цинк, мг/дм3
	в пределах 0,5-2*
	

	
	
	
	10. Щелочность общая, ммоль/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	11. Общее микробное число (ОМЧ)
	не более 104
	

	
	
	
	12. Взвешенные  вещества, мг/дм3 
	не более 25
	

	
	
	
	13. Железо общее, мг/дм3 
	не более 2
	

	
	
	
	14. Сульфаты, мг/дм3 
	не более 500
	

	
	
	
	15. Хлориды, мг/дм3 
	не более 300
	

	
	
	
	16. Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг/дм3 
	не более 15
	

	
	
	
	17. Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 
	не более 60
	

	
	
	
	18. Сухой остаток, мг/дм3 
	не более 700
	

	
	
	
	19. Коэффициент упаривания (Ку) по солесодержанию в пересчете на NaCl, ед.
	не более 4,5
	

	
	
	
	20. Коэффициент упаривания (Ку) по кальцию, ед.
	не более 4,5
	

	
	
	
	21. Транспорт кальциевой жесткости (ТКЖ), %
	не менее 80
	

	
	
	
	22. Индекс Ланжелье
	не более 2,5
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Охлажденная оборотная вода I системы титула 
Е-901
	МЦН
	1. Водородный показатель, ед. рН
	7,5-9,0
	Для охлаждения оборудования технологических установок А100, В300S, E909/E907/909.1, E914, E915, E903, C500/C600, C850, A710

	
	
	
	2. Солесодержание (в пересчета на NaCl), мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	3. Нефтепродукт, мг/дм3 
	не более 25
	

	
	
	
	4. Жесткость общая, ммоль/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	5. Кальций, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	6. Магний, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	7. Ортофосфаты (в нефильтрованной пробе), мг/дм3 
	в пределах 3-12*
	

	
	
	
	8. Ортофосфаты (в фильтрованной пробе), мг/дм3 
	в пределах 3-12*
	

	
	
	
	9. Цинк, мг/дм3
	в пределах 0,5-2*
	

	
	
	
	10. Щелочность общая, ммоль/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	11. Общее микробное число (ОМЧ)
	не более 104
	

	
	
	
	12. Взвешенные  вещества, мг/дм3 
	не более 25
	

	
	
	
	13. Железо общее, мг/дм3 
	не более 2
	

	
	
	
	14. Сульфаты, мг/дм3 
	не более 500
	

	
	
	
	15. Хлориды, мг/дм3 
	не более 300
	

	
	
	
	16. Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг/дм3 
	не более 15
	

	
	
	
	17. Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 
	не более 60
	

	
	
	
	18. Сухой остаток, мг/дм3 
	не более 700
	

	
	
	
	19. Коэффициент упаривания (Ку) по солесодержанию в пересчете на NaCl, ед.
	не более 4,5
	

	
	
	
	20. Коэффициент упаривания (Ку) по кальцию, ед.
	не более 4,5
	

	
	
	
	21. Транспорт кальциевой жесткости (ТКЖ), %
	не менее 80
	

	
	
	
	22. Индекс Ланжелье
	не более 2,5
	

	5
	Вода горячая оборотная на установке коррозионных образцов трубных отрезков пластинок (материал – Ст20, медь)
	МЦН
	1. Скорость коррозии, мм/год
	не более 0,1
	-

	
	
	
	
	
	

	6
	Горячая оборотная вода 
I системы титула-86 с установок в нефтеотделители 
86-9/1,2,3
	МЦН
	1. Нефтепродукт, мг/дм3 
	не более 50
	-

	7
	Горячая оборотная вода 
I системы титула-86 после нефтеотделителей 
86-9/1,2,3
	МЦН
	1. Нефтепродукт, мг/дм3 
	не более 25
	-

	
	
	
	
	
	

	8
	Вода горячая оборотная:
- I система титул-86, 
до нефтеотделителей 
86-9/1, 2, 3
- I система Е-901, до нефтеотделителей 
OS-001A/B/C/D 
3. II и IIа система титул-86, после установки коррозийных орбразцов на сбросе в чашу градирни
	МЦН
	1. Свободный галоген (хлор), мг/дм3 
	в пределах 0,2-1,5
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Горячая оборотная вода 
I системы титула Е-901 с установок в нефтеотделители 
OS-001A/B/C/D
	МЦН
	1. Нефтепродукт, мг/дм3 
	не более 50
	-

	
	
	
	
	
	

	10
	Горячая оборотная вода 
I системы титула Е-901 после нефтеотделителей 
OS-001A/B/C/D
	МЦН
	1. Нефтепродукт, мг/дм3 
	не более 25
	-

	

	


1.2 Показатели качества воды на подпитку систем БОВ

	

	11
	Вода подпиточная СТВ (свежая техническая вода) 
	МЦН
	1. Водородный показатель, ед. рН
	6,5-8,5
	Для подпитки I, II, IIА систем титула-86, 
I системы титула 
Е-901

	
	
	
	2. Солесодержание (в пересчета на NaCl), мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	3. Жесткость общая, ммоль/дм3
	не более 3,5
	

	
	
	
	4. Кальций, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	5. Магний, мг/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	6. Нефтепродукт, мг/дм3 
	не более 1,5
	

	
	
	
	7. Взвешенные  вещества, мг/дм3 
	не более 15
	

	
	
	
	8. Железо общее, мг/дм3 
	не более 0,5
	

	
	
	
	9. Сульфаты, мг/дм3 
	не более 130
	

	
	
	
	10. Хлориды, мг/дм3 
	не более 50
	

	
	
	
	11. Сухой остаток, мг/дм3 
	не более 500
	

	
	
	
	12. Щелочность общая, ммоль/дм3
	не норм.
	

	
	
	
	13. Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг/дм3 
	не более 10
	

	
	
	
	14. Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3 
	не более 30
	

	12
	Вода подпиточная ВОС (возврат очищенных стоков, очищенные стоки I системы БОС на подпитку I и II системы БОВ)
	МЦН
	1. Азот аммонийный (аммоний солевой 
по азоту), мг/дм3
	не более 200, 
норма не более 5 
для БОВ
	Для подпитки I и II системы БОВ

	
	
	
	2. Биохимическое потребление кислорода (БПК20), мг/дм3
	не нормируется, норма не более 15 для БОВ
	

	
	
	
	3. Взвешенные вещества (механические примеси), мг/дм3
	не более 10
	

	
	
	
	4. Кислород растворенный, мг/дм3
	не менее 2
	

	
	
	
	5. Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3
	не более 25
	

	
	
	
	6. Нитраты, мг/дм3
	не нормируется
	

	
	
	
	7. Нитриты, мг/дм3
	не нормируется
	

	
	
	
	8. Сульфиды, мг/дм3
	отсутствие
	

	
	
	
	9. Фенолы (летучие), мг/дм3
	не более 0,1
	

	
	
	
	10. Фосфаты (в фильтрованной пробе), мг/дм3
	не более 0,6
	

	
	
	
	11.Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3
	не нормируется
	

	
	
	
	12. Водородный показатель, ед. рН
	в пределах 
6,5 ÷ 8,5
	

	
	
	
	13. Солесодержание 
(в пересчете на NaCl), мг/дм3
	не нормируется
	

	
	
	
	14. Жесткость общая, ммоль/дм3
	не более 20
	

	
	
	
	15. Кальций, мг/дм3
	не нормируется
	

	
	
	
	16. Магний, мг/дм3 
	не нормируется
	

	
	
	
	17. Щёлочность общая, ммоль/дм3
	не более 10
	

	
	
	
	18. Железо общее, мг/дм3
	не более 1,0
	

	
	
	
	19. Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	

	
	
	
	20. Хлориды, мг/дм3
	не более 300
	

	
	
	
	21. Сухой остаток, мг/дм3
	не более 1000
	

	
13
	Концентрат после установки обратного осмоса
	
МНЦ
	
	
	Для подпитки  Е-901

	
	
	
	1. Водородный показатель, ед. рН
	6,5 ÷ 8,5
	

	
	
	
	2. Жесткость общая, ммоль/дм3
	не нормируется 
	

	
	
	
	3. Солесодержание  (в пересчёте на NaCl), мг/дм3
	не нормируется
	




