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 АСБ жүйесінің сипаты 
	[bookmark: _Hlk29385156]№ р/с
	Атауы 
	I жүйе
	II жүйе
	IIА жүйе 
	тит. Е-901

	1
	Салқындату жүйесінің көлемі, м3  
	15 666
	9 404
	3401
	3938

	
2
	
Қайта айналымды суды тұтыну, м3/с
	Позиция 3-03

До 5400
	Позиции 3-05, 3-06

До 5100
		Позиция 3-08

	До 3000
	Позиция FQIR0001
До 3030

	3
	Градир температурасының төмендеуі, оС
	10
	7
	7
	5

	4
	Булану коэффициенті
	3,5 артық емес
	3,5 артық емес
	4,5 артық емес
	4,5 артық емес 

	5
	Техникалық балғын су құю шығыны (СТВ), м3/с
	
	
	60 дейін 
	100 дейін 

	6
	Толықтырулық су шығыны  ВОС, м3/с, позиция 3-51
	180
	180
	-
	-

	7
	Кері осмосты орнатқаннан кейін концентрат, м3/сағ
	-
	-
	-
	22.2 дейін
Қыста




1.1 –титул- 86 АСБ сапасының көрсеткіштері 
	№ р/с
	Шикізаттың, материалдардың, реагенттердің, жартылай өнімдердің, өндірілетін өнімнің атауы
	НД нөмірі
	Міндетті түрде
бақылауға арналған  сапа көрсеткіштері
	НД нормасы 
	Өндірілетін өнімнің қолданылу саласы


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Салқындатылған
айналымды су
I жүйе титул-86


	МЦН
	1. Сутегі көрсеткіші, бірлік. рН
	7,5-9,0
	Жабдықты салқындату үшін
технологиялық қондырғылар:
С-100, С-200/1,2, 
С-300/1,2 МБӨӨ;
С-001, С-100, С-200, С-300, МТӨӨ газ компрессоры, АМҚӨӨ БШҚ, БКҚ. 

	
	
	
	2. Тұз құрамы  (NaCl қайта есептегенде), мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	3. Мұнай өнімі, мг/дм3 
	25 артық емес 
	

	
	
	
	4. Қаттылығы жалпы, ммоль/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	5. Кальций, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	6. Магний, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	7. Ортофосфаты (сүзілмеген сынамада), мг/дм3 
	3-15* шегінде 
	

	
	
	
	8. Ортофосфаты (сүзілген сынамада), мг/дм3 
	3-15* шегінде 
	

	
	
	
	9. Цинк, мг/дм3
	0,5-2,5* шегінде 
	

	
	
	
	10. Сілтілік жалпы, ммоль/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	11. Жалпы микробтық сан (ЖМС)
	 104      артық емес
	

	
	
	
	12. Өлшенген зат, мг/дм3 
	25 артық емес
	

	
	
	
	13. Темір жалпы , мг/дм3 
	2 артық емес
	

	
	
	
	14. Сульфаттар, мг/дм3 
	1000 артық емес
	

	
	
	
	15. Хлоридетр, мг/дм3 
	300 артық емес
	

	
	
	
	16. Оттегінің биохимиялық тұтынуы   (ОБТ5), мг/дм3 
	15 артық емес
	

	
	
	
	17. Оттегіні химиялық тұтыну (ОХТ), мг/дм3 
	60 артық емес
	

	
	
	
	18. Құрғақ қалдық, мг/дм3 
	2000 артық емес
	

	
	
	
	19. NaCl қайта есептегенде тұз мөлшері бойынша булану коэффициенті (Бк) бірлік. 
	3,5 артық емес
	

	
	
	
	20. Калций бойынша булану коэффициенті (Бк), бірлік. 
	3,5 артық емес
	

	
	
	
	21. Кальций қаттылығын тасымалдау (КҚТ), %
	80 артық емес
	

	
	
	
	22. Ланжелье Индексі
	2,5 артық емес
	

	
	
	
	23. Қалдық алюминий, мг/дм3
	0,5 артық емес
	

	
	
	
	
	
	

	2
	II  жүйенің  салқындатылған
айналымды суы титул-86





















	МЦН
	1. Сутегі көрсеткіші, бірлік.  рН
	7,5-9,0
	Технологиялық қондырғылар жабдығын салқындату үшін МБӨӨ газ компрессорын С-200, С-300, С-400;  МТӨӨ  С-100, С-300, С-400, ауа компрессорын, су компрессорын, газ компрессорын; АМҚӨӨ  БШҚ,  БКҚ, БӨҚ, АГҚ; АМӨ  ИжәнеНСҚ; ЦКС, РКС-2 ЖЗШ; СӨҚ,  ЭЛМТГ.

	
	
	
	2. Тұз құрамы  (NaCl қайта есептегенде), мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	3. Мұнай өнімі, мг/дм3 
	25 артық емес
	

	
	
	
	4. Жалпы қаттылық, ммоль/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	5. Кальций, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	6. Магний, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	7. Ортофосфаты (сүзілмеген сынамада), мг/дм3 
	3-15* шегінде 
	

	
	
	
	8. Ортофосфаты (сүзілген сынамада), мг/дм3 
	3-15* шегінде 
	

	
	
	
	9. Цинк, мг/дм3
	0,5-2,5* шегінде 
	

	
	
	
	10. Сілтілік жалпы, ммоль/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	11. Жалпы микробтық сан (ЖМС)
	104 артық емес
	

	
	
	
	12. Өлшенген зат, мг/дм3 
	 25 артық емес
	

	
	
	
	13. Темір жалпы, мг/дм3 
	 2 артық емес
	

	
	
	
	14. Сульфаттар, мг/дм3 
	1000 артық емес
	

	
	
	
	15. Хлоридетр, мг/дм3 
	 300 артық емес
	

	
	
	
	16. Оттегінің биохимиялық тұтынуы   (ОХТ5), мг/дм3 
	15 артық емес
	

	
	
	
	17. Оттегіні химиялық тұтыну (ОХТ), мг/дм3 
	60 артық емес
	

	
	
	
	18. Құрғақ қалдық, мг/дм3 
	 2000 артық емес
	

	
	
	
	19. NaCl қайта есептегенде тұз мөлшері бойынша булану коэффициенті (Бк), бірлік. 
	 3,5 артық емес
	

	
	
	
	20. Кальцийдің булану коэффициенті (Бк) бірлік. 
	3,5 артық емес
	

	
	
	
	21. Кальций қаттылығын тасымалдау (КҚТ), %
	кемінде    80
	

	
	
	
	22. Индекс Ланжелье
	2,5  артық емес 
	

	
	
	
	23. Қалдық алюминий, мг/дм3
	0,5 артық емес
	

	
	
	
	
	
	

	3
	IIа жүйесінің титул-86 салқындатылған
айналымдағы су
	МЦН
	1. Сутегі көрсеткіші, бірлік.  рН
	7,5-9,0
	 МБӨӨ газ компрессоры, АКС, Е-902, СӨҚ, АКС ЭЛМТГ. технологиялық қондырғылар жабдығын салқындату үшін

	
	
	
	2. Тұз құрамы (NaCl қайта есептегенде ), мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	3. Мұнай өнімі, мг/дм3 
	 5 артық емес
	

	
	
	
	4. Қаттылық жалпы, ммоль/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	5. Кальций, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	6. Магний, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	7. Ортофосфаты (сүзілмеген сынамада), мг/дм3 
	3-15* шегінде 
	

	
	
	
	8. Ортофосфаты (сүзілген сынамада), мг/дм3 
	3-15* шегінде 
	

	
	
	
	9. Цинк, мг/дм3
	 0,5-2,5* шегінде 
	

	
	
	
	10. Сілтілік жалпы, ммоль/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	11. Жалпы микробтық сан (ЖМС)
	 104 артық емес
	

	
	
	
	12. Өлшенген зат, мг/дм3 
	 25 артық емес
	

	
	
	
	13. Темір жалпы, мг/дм3 
	2 артық емес
	

	
	
	
	14. Сульфаттар, мг/дм3 
	 500 артық емес
	

	
	
	
	15. Хлоридетр, мг/дм3 
	 300 артық емес
	

	
	
	
	16. Оттегінің биохимиялық тұтынуы   (ОБТ5), мг/дм3 
	 15 артық емес
	

	
	
	
	17. Оттегіні химиялық тұтыну (ОХТ), мг/дм3 
	 60 артық емес
	

	
	
	
	18. Құрғақ қалдық, мг/дм3 
	 700 артық емес
	

	
	
	
	19. NaCl қайта есептегенде тұз мөлшері бойынша булану коэффициенті (Бк), бірлік. 
	 4,5 артық емес
	

	
	
	
	20. Кальцийдің булану коэффициенті (Бк) бірлік. 
	 4,5 артық емес
	

	
	
	
	21. Кальций қаттылығын тасымалдау (КҚТ), %
	кемінде 80 
	

	
	
	
	22. Индекс Ланжелье
	 2,5 артық емес
	

	
	
	
	
	
	

	4
	 I жүйенің салқындатылған айналымды су 
Е-901- титул
	МЦН
	1. Сутегі көрсеткіші,  бірлік.  рН
	7,5-9,0
	А100, В300S, E909/E907/909.1, E914, E915, E903, C500/C600, C850, A710 технологиялық қондырғылардың жабдықтарын салқындату үшін

	
	
	
	2. Тұз құрамы  (NaCl қайта есептегенде), мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	3. Мұнай өнімі, мг/дм3 
	25 артық емес
	

	
	
	
	4. Қаттылық жалпы, ммоль/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	5. Кальций, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	6. Магний, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	7. Ортофосфаты (сүзілмеген сынамада), мг/дм3 
	3-15* шегінде 
	

	
	
	
	8. Ортофосфаты (сүзілген сынамада ), мг/дм3 
	3-15* шегінде 
	

	
	
	
	9. Цинк, мг/дм3
	0,5-2,5* шегінде 
	

	
	
	
	10. Сілтілік жалпы, ммоль/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	11. Жалпы микробтық сан (ЖМС)
	104 артық емес
	

	
	
	
	12. Өлшенген зат, мг/дм3 
	25 артық емес
	

	
	
	
	13. Темір жалпы, мг/дм3 
	2 артық емес
	

	
	
	
	14. Сульфаттар, мг/дм3 
	500 артық емес
	

	
	
	
	15. Хлоридетр, мг/дм3 
	300 артық емес
	

	
	
	
	16. Оттегінің биохимиялық тұтынуы   (ОБТ5), мг/дм3 
	15 артық емес
	

	
	
	
	17. Оттегіні химиялық тұтыну (ОХТ), мг/дм3 
	60 артық емес
	

	
	
	
	18. Құрғақ қалдық, мг/дм3 
	700 артық емес
	

	
	
	
	19. NaCl қайта есептегенде тұз мөлшері бойынша булану коэффициенті (Бк) бірлік. 
	4,5 артық емес
	

	
	
	
	20. Кальцийдің булану коэффициенті (Бк) бірлік. 
	4,5 артық емес
	

	
	
	
	21. Кальций қаттылығын тасымалдау (КҚТ), %
	кемінде    80
	

	
	
	
	22. Индекс Ланжелье
	2,5 артық емес
	

	5
	Пластинкалардың құбыр кесінділерінің коррозиялық үлгілері қондырғысында ыстық айналымдағы су
(материал – Ст20, мыс)
	МЦН
	1. Коррозия жылдамдығы, мм/год
	0,1 артық емес
	-

	
	
	
	
	
	

	6
	I жүйе титул-86 
86-9/1,2,3 мұнай бөлгіштер қондырғысынан айналымдағы ыстық су
	МЦН
	1. Мұнай өнімі , мг/дм3 
	50 артық емес
	-

	7
	 I жүйе титул-86 
86-9/1,2,3 мұнай бөлгіштер қондырғысынан айналымдағы ыстық су
	МЦН
	1. Мұнай өнімі, мг/дм3 
	25 артық емес
	-

	
	
	
	
	
	

	8
	Айналымдағы ыстық су:
- I жүйе титул-86, 
86-9/1, 2, 3 мұнай бөлгіштерге дейін;
- I-жүйе Е-901, 
OS-001A/B/C/D мұнай бөлгіштерге дейін;
3. II және IIа жүйе титул-86, градир шарасына төгуге коррозиялық үлгілерді орнатқаннан кейін
	МЦН
	1. Бос галоген (хлор), мг/дм3 
	0,2-1,5 шегінде
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Е-901 титул I жүйенің  OS-001A/B/C/D мұнай бөлгіштер қондырғысынан ыстық айналымдағы су
	МЦН
	1. Мұнай өнімі, мг/дм3 
	50 артық емес
	-

	
	
	
	
	
	

	10
	Е-901 титулдық I жүйенің  OS-001A/B/C/D мұнай бөлгіштерден кейінгі ыстық айналымдағы су
	МЦН
	1. Мұнай өнімі, мг/дм3 
	25 артық емес
	-

	

	


 

АСБ жүйелерін қоректендіруге арналған су сапасының көрсеткіштері 

	

	11
	Балғын техникалық су (Балғын техникалық су)
	МЦН
	1. Сутегі көрсеткіші, бірлік.  рН
	6,5-8,5
	I, II, IIА-жүйе 86-титул, Е-901-титул        1-жүйе қоректендіру үшін  

	
	
	
	2. Тұз құрамы  (NaCl қайта есептегенде ), мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	3. Қаттылық жалпы, ммоль/дм3
	3,5 артық емес
	

	
	
	
	4. Кальций, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	5. Магний, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	6. Мұнай өнімі, мг/дм3 
	1,5 артық емес
	

	
	
	
	7. Өлшенген зат, мг/дм3 
	15 артық емес
	

	
	
	
	8. Темір жалпы, мг/дм3 
	0,5 артық емес
	

	
	
	
	9. Сульфаттар, мг/дм3 
	 130 артық емес
	

	
	
	
	10. Хлоридетр, мг/дм3 
	50 артық емес
	

	
	
	
	11. Құрғақ қалдық, мг/дм3 
	500 артық емес
	

	
	
	
	12. Сілтілік жалпы, ммоль/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	13. Оттегінің биохимиялық тұтыну   (ОБТ5), мг/дм3 
	10 артық емес
	

	
	
	
	14. Оттегіні химиялық тұтыну (ОХТ), мг/дм3 
	30 артық емес
	

	12
	ТСҚ (тазартылған ағынды суларды қайтару, АЖБ жүйесінің I және II жүйелерін қоректендіруге арналған  АЖБ жүйесінің тазартылған ағындары)
	МЦН
	1. Аммоний азоты (азот бойынша тұзды аммоний), мг/дм3
	200 артық емес, 
АСБ үшін нормасы 5 артық емес  

	АСБ  қоректендіру үшін I және II жүйе 

	
	
	
	2. Оттегінің биохимиялық тұтынуы   (ОБТ20), мг/дм3
	нормаланбайды, нормасы АСБ үшін 15 артық емес 
	

	
	
	
	3. Өлшенген заттар   (механикалық қоспалар), мг/дм3
	[bookmark: _GoBack]10 артық емес  
	

	
	
	
	4. Еріген оттегі , мг/дм3
	кемінде    2
	

	
	
	
	5. Мұнай өнімі  (жиынтық ), мг/дм3
	25 артық емес  
	

	
	
	
	6. Нитраттар, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	7. Нитриттар, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	8. Сульфидтер, мг/дм3
	болмауы 
	

	
	
	
	9. Фенолдар (ұшпалы ), мг/дм3
	 0,1 артық емес  
	

	
	
	
	10. Фосфаттар (сүзілген сынамада ), мг/дм3
	0,6 артық емес  
	

	
	
	
	11. Оттегіні химиялық тұтыну (ОХТ), мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	12. Сутегі көрсеткіші, бірлік. рН
	шегінде 
6,5 ÷ 8,5
	

	
	
	
	13. Тұз құрамы  (NaCl қайта есептегенде ), мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	14. Қаттылық жалпы, ммоль/дм3
	20 артық емес  
	

	
	
	
	15. Кальций, мг/дм3
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	16. Магний, мг/дм3 
	нормаланбайды 
	

	
	
	
	17. Сілтілік жалпы, ммоль/дм3
	10 артық емес  
	

	
	
	
	18. Темір жалпы, мг/дм3
	1,0 артық емес  
	

	
	
	
	19. Сульфаттар, мг/дм3
	500 артық емес  
	

	
	
	
	20. Хлоридетр, мг/дм3
	300 артық емес  
	

	
	
	
	21. Құрғақ қалдық, мг/дм3
	1000 артық емес  
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	Кері осмосты орнатқаннан кейін концентрат
	
	1.Сутектік көрсеткіш, бірлік рН
2. Жалпы қаттылық, ммоль/дм3
3. Тұз мөлшері (NaCl бойынша), мг/дм3
	6,5-8,5
Стандартталмаған
стандартталмаған
	Е-901-титул        1-жүйе қоректендіру үшін




5

