Приложение № 1 к Договору о закупке товаров
№ ___ от «___» ______ 2026 г.
Спецификация поставляемого товара
	Параметр
	Требование Заказчика / Значение

	Наименование товара
	Топливо дизельное зимнее, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)

	Назначение товара
	Для обеспечения бесперебойной работы дизельной генераторной установки Заказчика.

	Единица измерения
	Литр

	Объем (количество)
	1 500 литров

	Технические и качественные характеристики товара (класс К5)
	• Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;
• Температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 20 °C;
• Фракционный состав: 95% объемных перегоняется при температуре не выше 360 °C;
• Массовая доля полициклических ароматических углеводородов: не более 8%;
• Цетановое число: не менее 47;
• Смазывающая способность: не более 460 мкм;
• Предельная температура фильтруемости: не выше минус 20 °C (для РК допускается не более минус 15 °C).
* Допускается содержание метиловых эфиров жирных кислот не более 7% по объему.

	Условия и способ поставки
	• Поставка осуществляется силами, транспортом и за счет средств Поставщика (DDP);
• Поставка осуществляется наливом. Поставщик обязан своими силами произвести слив (заправку) топлива непосредственно в топливный бак генератора Заказчика;
• Автотранспорт Поставщика (автозаправщик) должен быть оборудован исправным, поверенным и опломбированным топливораздаточным пистолетом со счетчиком жидкого топлива.

	Сроки поставки
	В течение 10 календарных дней с даты подписания Договора Сторонами.


	Место поставки
	г. Алматы, Медеуский район, поселок Алатау, Специальная Экономическая Зона «Парк инновационных технологий», ул. Ибрагимова, д. 9, корпус 1.

	Получатель (контактное лицо)
	Ельдар Тоимбаев, тел: 8707 459 6963.

	Документы при поставке
	При поставке Поставщик обязан предоставить оригинал или нотариально заверенную копию паспорта качества нефтепродукта от завода-изготовителя на отгружаемую партию, а также декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 013/2011.

	Условия оплаты
	[bookmark: _GoBack]Оплата за фактически поставленный Товар производится по факту поставки Товара в полном объеме. Оплата осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами акта приема-передачи товара и выставления электронной счет-фактуры (ЭСФ) при условии предоставления Поставщиком документов, предусмотренных Договором и законодательством РК.





